信宜市妇幼保健院异地搬迁新建项目（一期）竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2024年09月04日，我院组织召开信宜市妇幼保健院异地搬迁新建项目（一期）竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有 信宜市妇幼保健院（建设单位）、广东电白建设集团有限公司（设计单位）、广东省广大工程顾问有限公司（监理单位）、广东环联检测技术有限公司（验收监测单位）等代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了本项目配套的废气、废水、噪声、固废环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响报告书和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

- 工程建设的基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

信宜市妇幼保健院异地搬迁新建项目（一期）位于茂名市信宜市吉祥路200号（项目中心坐标为：经度110.9159677°，纬度22.3457488°）。项目总用地面积47066m2，总建筑面积108150m2，项目配置病床600张，日门诊接待量达到600人次。项目设门诊楼、医技楼、住院楼、行政后勤、综合楼，配套有停车场、药库、后勤仓库、污水处理站等。项目配套建设废水、废气、固废治理等环保设施设备。

# （二）建设过程及环保审批情况

信宜市妇幼保健院委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司于2018年12月完成《信宜市妇幼保健院异地搬迁新建项目（一期）环境影响报告书》编制并送审，于2019年01月24日通过了茂名市生态环境局信宜分局的审批，批复文号为信环建[2019]4号。项目于2019年01月开工，2024年4月建设完成并开始调试，项目从立项至调试过程中，无环境投诉记录等。

2024年7月，委托广东环联检测技术有限公司开展验收监测工作。

# （三）投资情况

项目工程实际总投资41985万元，环保投资91.57万元，占总投资的0.21%。

# （四）验收范围

本次验收范围为信宜市妇幼保健院异地搬迁新建项目（一期）的废气、废水、噪声、固废治理设施。涉及辐射的及食堂油烟治理设施不包括在本次验收范围内。

- 项目变更有关情况

废水处理系统消毒工艺优化，消毒工艺由“紫外线消毒”改进为“二氧化氯+紫外线”工艺，属于污染防治措施强化或改进情形。废气处理系统工艺优化，“等离子+紫外线光解”改进为“紫外线光解+活性炭吸附”，属于污染防治措施强化或改进情形。本建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺均与环境影响报告书及审批内容基本一致。

- 废气、废水、噪声、固废环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

# （一）废气排放情况及治理措施

排放情况：本项目运营期的废气来自备用柴油发电机尾气、污水处理站恶臭、机动车尾气。

废气治理：（1）备用柴油发电机采用轻柴油为燃料，尾气经水喷淋处理设备处理后排放。（2）项目污水处理站对各处理设施加盖密封，各处理设施上层空间内产生的废气集中设置专用排气管收集，通过排气管道引至“紫外光解+活性炭吸附装置”处理后排放。（3）地下车库机动车尾气通过机械通风系统，将车库废气收集后，集中通过竖井排出室外。

# （二）废水排放情况及治理措施

排放情况：本项目运营期废水主要为生活污水和医疗废水等。

治理措施：本项目运营期生活污水经三级化粪池处理，然后汇合医疗废水进入自建污水处理站经处理达标后（医院自建污水处理站采用“格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒”工艺），排入市政管网汇入信宜市污水处理厂处理达标后进入鉴江。

# （三）噪声排放情况及治理措施

排放情况：本项目运营期噪声主要为通风机房、发电房、水泵等设备。

治理措施：本项目通过选择高效率、低噪音设备，对水泵、风机等均作减震处理，备用发电机房、风机房、水泵房内墙做吸声处理，水泵、空调器等连接的水管设橡胶软接。通过采取上述措施后各噪声源对声环境影响不大。

# （四）固废排放情况及治理措施

排放情况：本项目产生的固（液）体废物包括生活垃圾、使用后未污染的输液瓶(袋)、废包装材料、医疗废物、污水处理污泥、废紫外线灯管、检验废液、废活性炭。

治理措施：本项目医疗废物统一收集暂存医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位合法处置；使用后未污染的输液瓶(袋)、废包装材料交由交由资源回收单位回收处理；废紫外线灯管、检验废液、废活性炭定期交由有资质的单位合法处置；生活垃圾集中收集后每天由环卫部门统一处理；项目污泥经消毒后排入污泥池进行贮存，定期委托有资质的单位处置。

# （五）环境风险防范措施落实情况

已按《信宜市妇幼保健院突发环境事件应急预案》要求落实。

- 环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

# （一）污染物达标排放情况

1、废气

监测结果表明，本项目污水处理站有组织废气污染物氨监测值为0.056~0.072mg/m3；硫化氢监测值0.038~0.048mg/m3；臭气浓度监测值35~112无量纲。

备用柴油发电机有组织排放口（1#）废气污染物颗粒物监测值23~24mg/m3；二氧化硫监测值12~18mg/m3；氮氧化物监测值24~38mg/m3。备用柴油发电机有组织排放口（2#）废气污染物颗粒物监测值21~23mg/m3；二氧化硫监测值12~16mg/m3；氮氧化物监测值27~32mg/m3。

污水处理站无组织废气污染物硫化氢监测值为0.002~0.005mg/m3；氨监测值0.401～0.905mg/m3；臭气浓度监测值小于10；甲烷（污水站内最高体积百分数）2.37×10-4~2.41×10-4%。监测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。

2、废水

监测结果表明，本项目污水处理站出水口废水污染物中pH范围为7.3~7.4（无量纲）；化学需氧量：29~48mg/L；悬浮物：10~38mg/L；五日生化需氧量：15~20.1mg/L；氨氮：6.25~7.41mg/L；动植物油：0.08~0.10mg/L；总磷：2.07~2.57mg/L；阴离子表面活性剂：0.44mg/L；粪大肠杆菌未检出。监测结果均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理限值要求。

3、噪声

监测结果表明，运营期东面、南面、西面、北面场界噪声昼间为55～56dB（A），夜间为43～45dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准限值要求；周边敏感点竹根园噪声昼间为54～56dB（A），夜间为44～46dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类限值要求。

4、固废

本项目固体废物管理已遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》的相关规定。一般固废暂存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；医疗废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》《GB18597-2001》（2013年修改版）要求；污水处理站产生的污泥处置管理符合《医疗机构水污染物排放标准》（GBl8466-2005）中的医疗机构污泥控制标准。

# （二）污染物排放总量

根据项目环境影响报告书及批复要求，本项目不设废气、废水污染物总量控制指标。

# （三）存在的主要问题

无。

- 其他需要说明的事项

无。

- 验收结论

信宜市妇幼保健院异地搬迁新建项目（一期）在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

- 后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

（二）按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

信宜市妇幼保健院（章）

2024年9月4日