茂名天禧生物科技有限公司

年产15000吨烟草提取物项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：茂名天禧生物科技有限公司

编制单位：茂名天禧生物科技有限公司

二〇二四年九月

建设单位法人代表：                    （签字）

编制单位法人代表：                    （签字）

项   目   负   责   人：

报   告   编   写   人：

| 建设单位： （盖章） | 编制单位： （盖章） |
| --- | --- |
| 电话：18211376871 | 电话：18211376871 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：525400 | 邮编：525400 |
| 地址：茂名高新技术产业开发区北片区银峰路63号 | 地址：茂名高新技术产业开发区北片区银峰路63号 |

目录

1	项目概况	6

2	验收依据	7

2.1	建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	7

2.2	建设项目竣工环境保护验收技术规范	7

2.3	建设项目环境影响报告表及其审批部门决定	8

2.4	其他相关文件	8

3	项目建设情况	9

3.1	地理位置及平面布置	9

3.2	建设内容	9

3.3	主要原辅材料及燃料	16

3.4	水源及水平衡	16

3.4.1	供水	16

3.4.2	排水	16

3.5	主要工艺流程及产污环节	17

3.5.1	生产工艺	17

3.5.2	产污环节	19

3.6	项目变动情况	21

4	环境保护设施	22

4.1	污染物治理/处置措施	22

4.2	其他环境保护设施	23

4.2.1	环境风险	23

4.2.2	规范化排污口、监测设施及在线监测装置	25

4.3	环境保护措施监督检查清单落实情况	27

5	环境影响报告书主要结论与其审批部门审批决定	31

5.1	环境影响报告书主要结论与建议	31

5.1.1	国家产业政策相符性	31

5.1.2	区域环境质量现状结论	31

5.1.3	运营期环境影响分析结论	31

5.1.4	生态环境	32

5.1.5	环境风险影响结论	32

5.1.6	总量控制结论	33

5.1.7	综合评价结论	33

5.2	审批部门审批决定	33

6	验收执行标准	38

6.1	废气	38

6.2	废水	40

6.3	噪声	40

7	验收监测内容	41

7.1	废水及雨水	41

7.2	噪声	41

7.3	废气	41

8	质量保证及质量控制	44

8.1	检测分析方法	44

8.1.1	废水检测分析方法	44

8.1.2	废气检测分析方法	44

8.1.3	噪声检测分析方法	45

8.2	质量保证和质量控制措施	46

9	验收监测结果	50

9.1	生产工况	50

9.2	环保设施调试运行效果	50

9.2.1	废水污染物的监测结果及评价	50

9.2.2	废气污染物的监测结果及评价	51

9.2.3	噪声监测结果及评价	56

9.2.4	危废产生情况	56

9.2.5	总量核算	58

9.3	工程建设对环境的影响	58

10	验收监测结论	59

10.1	环保设施调试运行效果	59

10.1.1	环保设施处理效率监测结果	59

10.1.2	污染物排放监测结果	59

10.2	总量控制	61

10.3	工程建设对环境的影响	62

10.4	建议	62

11	附件	63

附件 1建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	64

附件 2项目地理位置图	65

附件 3环评批复（茂环（高新区）审〔2023〕29号）	66

附件 4项目四至图	72

附件 5项目平面布置图	73

附件 6项目雨污分流图	74

附件 7排污许可证	75

附件 8危废处理协议	76

附件 9应急预案备案表	85

附件 10废水处理协议	87

附件 11验收监测报告	93

附件 12废水槽车转运台账	115

# 项目概况

茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目（以下简称“本项目”）由茂名天禧生物科技有限公司投资建设，位于茂名市高新区北片区银峰路63号（茂名高新技术企业开发区），中心坐标：110度57分42.537 秒，21度35分13.970秒，项目地理位置图见附件 2。项目租用广东信翼科技有限公司的厂区进行生产，本项目建设内容包括一条烟草提取物生产线，占地面积1380 m2，建筑面积2760m2，项目总投资3000万元人民币，其中环保投资约100万元人民币，占总投资的3.33%。

现全厂共有员工84人，均不在厂内食宿。项目生产规模为15000吨/年烟草提取物。

本项目环境影响报告表由广东环科技术咨询有限公司于2023年4月完成编制并送审，2023年5月18日取得《茂名市生态环境局关于茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目环境影响报告表的批复》（茂环（高新区）审〔2023〕29号），如附件3所示。本项目于2023年5月开工建设，2023年7月竣工，建设工期为2个月，2023年11月完成调试（进入试生产阶段），目前厂内设备装置运行稳定，已具备验收条件，《建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表》见附件 1。

建设单位（茂名天禧生物科技有限公司）委托验收监测单位（广东乾达检测技术有限公司）承担本项目竣工环境保护验收监测工作。广东乾达检测技术有限公司接受委托后，参考《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，环境保护部2017年11月20日）及生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的有关规定于2024年7月1日组织有关人员到本项目现场进行资料核查和现场踏勘，查阅了有关环保文件和技术资料，查看了污染物治理及排放设施的落实情况，编写了验收监测方案，根据验收监测方案，广东乾达检测技术有限公司于2024年7月19-20日对本项目排放的雨水、废水、废气和噪声进行现场采样监测及检查验证，提供检测报告，茂名市天禧生物有限公司在此基础上编写本报告。

# 验收依据

## 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年12月26日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（6）《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，2017年7月16日修订）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）。

## 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部 公告2018年第9号）；

（3）茂名市环境保护局关于印发《建设单位自主开展项目竣工环境保护验收工作指引（试行）》的通知（茂环〔2018〕9号）；

（4）《排污许可管理条例》（国令第736号，2021年3月1日起施行）；

（5）《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018）；

（6）《排污许可证申请与核发技术规范  石化工业》（HJ853-2017）；

（7）《排污许可证申请与核发技术规范  工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）；

（8）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）；

（9）广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

（10）广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；

（11）《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）；

（12）《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）；

（13）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123348-2008）；

（14）《广东省固体废物污染环境防治条例》（2019年3月1日起施行）；

（15）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（16）《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）；

（17）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（18）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2018）。

## 建设项目环境影响报告表及其审批部门决定

（1）《茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目环境影响报告表》（广东环科技术咨询有限公司，2023年4月）；

（2）《茂名市生态环境局关于茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目环境影响报告表的批复》（茂环（高新区）审〔2023〕29号）

## 其他相关文件

（1）《茂名天禧生物科技有限公司突发环境事件应急预案》（2023年5月17日备案）

（2）《茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目竣工环保验收监测报告》（广东乾达检测技术有限公司，报告编号：QD20240719F2）。

# 项目建设情况

## 地理位置及平面布置

本项目位于茂名市高新区北片区银峰路63号（茂名高新技术企业开发区），中心坐标：110度57分42.537 秒，21度35分13.970秒，用地性质为工业用地。厂区东侧为茂名市科达化工有限公司，南侧为茂名银峰石化有限公司，西侧为茂名市红福化学有限公司，北侧为茂名张氏科技发展有限公司。

本项目位于茂名市天禧生物科技有限公司厂区内，项目东侧为厂区实验室、办公室和仓库，项目南侧为厂区仓库，项目西侧隔围墙为茂名市红福化学有限公司，项目北侧隔围墙为茂名张氏科技发展有限公司。本项目占地面积1380 m2，建筑面积2760m2。

## 建设内容

本项目建设内容包括一条烟草提取物生产线，年生产15000吨烟草提取物。本项目建设内容详见下表。

表 3.2-1项目建设完成后工程组成表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 | 基本情况 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 占地面积1380 m2，建筑面积2760 m2，2层，1层高度6m，2层高度4m，丙类（防火等级）。设置生产线包括： 1、提取溶剂控制系统； 2、逆流超声低温提取系统； 3、渣料挤压处理系统； 4、渣料烘干脱溶处理系统； 5、溶剂尾气回收系统； 6、提取液过滤装置； 7、提取液粗过滤装置； 8、提取液蒸发浓缩系统； 9、 电气操作控制系统； 10、在1层设置1座占地面积159m2（容积936m³）的原料仓。 | 生产车间为现有，在现有车间内设备安装新建生产线 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | \ | \ | \ | \ |
| 公用工程 | 供水 | 循环水、新鲜水均通过现有园区供水管网接入。 | 依托厂区现有 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 依托厂区现有一座0.38kV 配电间，位于项目车间厂房北侧空地。0.38kV 电源分别采用2根 3×185+2×95mm²电力电缆引自已有南网配电柜，已有南网配电柜安装在0.38kV 配电间内。 | 依托厂区现有 | 与环评一致 |
|  | 供氮 | 0.7MPaA 氮气依托园区现有DN50供氮管道接入。 | 依托厂区现有 | 与环评一致 |
|  | 蒸汽 | 通过现有园区蒸汽管网接入。 | 依托厂区现有 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气治理 | 生产工艺废气法兰连接密闭管道收集后，两级冷凝+催化燃烧（依托现有）处理后经15米高DA002（依托现有）排气筒排放。 | 依托厂区现有 | 废气处理工艺变更为“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧” |
|  |  | 破碎粉尘集气罩收集后，袋式除尘器处理后经15米高排气筒DA001排放。 | 新建 | 与环评一致 |
|  | 废水治理 | 项目地面清洗废水、循环冷却水定期排水依托厂区现有污水池（60m³）隔油沉淀预处理；生活污水经化粪池预处理；各废水厂区预处理后通过园区管廊由园区调度输送至中石化茂名分公司化工分部污水处理场或茂名市高新技术产业开发区水质净化厂处理。 | 依托现有 | 处理工艺与环评一致，由于本项目所在区域污水管网未接通，故本项目生产废水预处理后现阶段暂时通过槽车外运至高新区污水处理厂深度处理 |
|  | 固废治理 | （1）废包装袋交由烟草原料提供企业重复使用； （2）烟草残渣渣料满足《有机肥料》（NY/T 525-2021）中有机肥料原料安全性评价要求后，交由有机肥制造企业生产有机肥料； （3）布袋除尘器收集粉尘作为原料投入生产工序； （4）废布袋委托专业固废回收单位处置； （5）废润滑油委托有资质单位处理处置； （6）污水处理污泥及浮油油渣委托有资质单位处理处置； （7）生活垃圾分类收集后交环卫部门清运处理。 | 在生产车间内设置1座占地面积105 m2（容积616m³）的烟草提取烟草残渣渣料储存仓（新建）；危险废物暂存间依托厂区现有（20 m2） | 与环评一致 |
|  | 事故应急池 | 依托厂区现有1座800m³事故应急池。 | 依托厂区现有 | 与环评一致 |

表 3.2-2项目生产设备一览表

| 工序 | 环评 |  |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 规格型号及详细技术参数 | 数量 (台) |  |
| 烟叶预处理及喂料装置单元 | 料斗 | 料斗(料仓) 配套；壁厚δ=4mm/304，抛光；卫生级别； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 螺旋定量喂料器 | BHD-300；单台输送能力：1000-1500KG/H；壳壁厚δ=4mm/304，抛光；GMP 及卫生级别；材质 sus304；单机功率2.2KW；长度待定； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 变频器 | S3100系列；配套； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 输送机 | BHS-300；特制螺旋推进； | 4台 | 与环评一致 |
| 全自动双级超声逆流提取装置单元 | 进料推进部分 | 1、生产线烟叶或烟 叶末料提取工序处理4000-4800kg/h。每天24小时连续生产；生产线日处理约100t； 2、提取管直径：Ф800mm。每套提取管节数：8节/段，每节长约5 m 其中超声段3节，浸泡段5节；4套生产线提取管共计32节/段； 3、提取线总长160m；逆流提取线总功率约320-360kw。提取管外壁壁厚约δ=5mm/SUS304, 螺旋推进器叶片厚δ=6mm/SUS304；内外抛光，符合GMP及卫生级别要求； 4、超声波低温逆流提取成套生产机组； 5、全自动超声逆流提取设备主机、连续蒸发浓缩系统、渣料挤干机、渣料连续烘干机等流速、液位、温度控制等能进行自动控制；提取渣料挤出机、排渣输送器采用变频控制； 6、逆流提取设备螺旋推进主轴。 | 4台 | 与环评一致 |
|  | 进料压进部分 |  | 4台 | 与环评一致 |
|  | 出液管段 |  | 4台 | 与环评一致 |
|  | 在线液位控制装置 |  | 4台 | 与环评一致 |
|  | 浸泡提取管段 |  | 20段 | 与环评一致 |
|  | 超声波提取管段 |  | 12段 | 与环评一致 |
|  | 液位控制装置 |  | 4台 | 与环评一致 |
|  | 温度控制装置 | 螺旋叶片应无堵塞设备，机组包括料仓，连续排渣粗滤器200 目，温控装置，冷凝回收系统，尾端捞渣机，挤渣机，主材为 SUS304，机组其他具体配置详见图纸或单独技术说明。生产线防爆全封密设计，防爆等级ExDIIBT4， 防护等级IP55。 | 4台 | 与环评一致 |
|  | 螺旋推进器 | / | 32 段 | 与环评一致 |
|  | 悬挂 | / | 32 台 | 与环评一致 |
|  | 提取管驱动马达 | / | 4台 | 与环评一致 |
|  | 变频器 | S3100 系列；配套； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 提升排渣管/尾端捞渣机 | 捞渣机壁厚 4mm,抛光，符合GMP及卫生级别；sus304 ； 单机功率 2.2KW；捞渣处理能力：1000-1200KG/H 配套； | 4套 | 与环评一致 |
|  | 变频器 | S3100系列；配套； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 在线液位计 | 配套；在线远程； | 4个 | 与环评一致 |
|  | 在线温度计 | 配套；在线远程； | 4个 | 与环评一致 |
|  | 排液泵 | Q=3-5m³/h H=20m；机械密封内置，304卫生级；单机功率 0.75-1.5KW； | 4台 | 与环评一致 |
| 渣料挤干处理装置单元 | 料仓 | 壁厚4mm，抛光，符合GMP及卫生级别；sus304； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 渣料挤出机/压榨机 | BHJG-500 型；渣料压榨机组：壁厚 5mm,螺旋叶片厚6mm； 抛光，符合 GMP 及卫生级别；sus304 ；单机功率 4KW；处理能力：1000-1200KG/H；挤干后含液≤60%； | 4套 | 与环评一致 |
|  | 变频器 | S3100系列；配套； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 烘渣机 | BHHG-450型；管道壁δ=5mm/SUS304 符合卫生级别；长度 L=10-15M；材质碳钢；单机功率 3KW；管道螺旋推进式，内置特种螺旋输送器，L=10-15M；螺旋叶片δ=5mm/碳钢； | 4套 | 与环评一致 |
|  | 变频器 | S3100系列；配套； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 冷凝器 | 60㎡； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 回收液储罐 | 2000L；材质 sus304；壁厚δ=3mm/304,抛光；GMP及卫生级别。视镜、进水口、排液口等各1个； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 回收液输送泵 | Q=3-5m³/h H=20m；机械密封内置，304 卫生级；单机功率 0.75-1.5KW； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 变频器 | S3100 系列；配套； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 排渣输送机 | 配套；长度现场定制； | 4台 | 与环评一致 |
| （溶剂）流量及温度控制装置单元 | 储液罐 | 容积 5000L；材质 sus304；壁厚δ=4mm/304,抛光；GMP及卫生级别。视镜、进水口、排液口等各1个； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 进液泵 | Q=3-5m³/h H=20m；机械密封内置，304卫生级；单机功率 0.75-1.5KW； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 变频器 | S3100 系列；配套； | 4台 | 与环评一致 |
|  | Y型过滤器 | 配套； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 流量计 | 0.6-6m³/h；配套； | 4台 | 与环评一致 |
| 提取液处理单元 | 渣液输送泵 | Q=3-5m³/h H=20m；机械密封内置，304卫生级；单机功率0.75-1.5KW； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 变频器 | S3100系列；配套； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 旋筒型过滤器 | 连续排渣旋筒型过滤器 BHXG—450型；壁厚δ=5mm/SUS304，材质sus304，配套不锈钢过滤网200目；马达驱动电机功率2.2KW； | 4套 | 与环评一致 |
|  | 旋筒型过滤器 | 连续排渣旋筒型过滤器 BHXG—450型；壁厚δ=5mm/SUS304，材质 sus304，配套不锈钢过滤网400目；马达驱动电机功率2.2KW； | 2套 | 与环评一致 |
|  | 变频器 | S3100系列；配套； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 提取液暂存罐 | 5000L；材质 sus304；壁厚δ=4mm/304,抛光；GMP及卫生级别。视镜、进水口、排液口等各1个； | 4台 | 与环评一致 |
| 连续高效低温蒸发装置单元BHNS-4000L | 蒸发罐 | BHNS-4000L 型；高效单效喷淋降膜蒸发浓缩机组，最终浓 缩液浓度≥ 25%（固含量）。1.蒸发罐容积 4000L，含喷 发装置 4 组；抛光；2.直筒式蒸发罐，四耳悬式支座，直 筒部分δ=6mm/SUS304，外包δ=2mm/SUS304，保温厚度50mm。3.不锈钢抛光，符合 GMP 及卫生级要求。配投料口、 压力表、温度计、视镜、进水口、排液口等各1个，材质 sus304；4、蒸发浓缩温度可高温也可 60 度以内。全自动低温蒸发浓缩成套机组； | 8套 | 与环评一致 |
|  | 在线温度计 | 配套；在线远程； | 8台 | 与环评一致 |
|  | 加热器 | 公司特制套管型；换热面积≥40 m2；管壳δ =5mm/SUS304 材质 sus304；抛光，符 GMP及卫生级要求； | 8台 | 与环评一致 |
|  | 蒸发喷发循环泵 | Q=20-30m³/h H=30m；机械密封内置，304 卫生级；单机 功率 5KW； | 8台 | 与环评一致 |
|  | 变频器 | S3100 系列；配套； | 8个 | 与环评一致 |
|  | 冷凝器 | 60m2； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 回收液储罐 | 3000L；材质 sus304；壁厚δ=4mm/304,抛光；GMP 及卫生 级别。压力表、温度计、视镜、进水口、排液口等各 1； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 回收液输送泵 | Q=3-5m³/h H=30m；机械密封内置，304卫生级；单机功率 0.75-1.5KW； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 集中缓冲罐 | 600L；材质 sus304；壁厚δ=3mm/304,抛光；卫生级别。压力表、温度计、视镜、进水口、排液口等各1个； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 循环液罐 | 2000L；材质 sus304；壁厚δ=3mm/304,抛光；GMP 及卫生级别。压力表、温度计、视镜、进水口、排液口等各1个； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 真空泵机组 | 最大气量 320m³/h；材质碳钢；单机功率9-11KW； | 3台 | 与环评一致 |
|  | 换热器 | 8㎡；真空机组配套，材质sus304； | 4台 | 与环评一致 |
| 尾气回收单元 | 冷凝器 | 20㎡；公司特制； | 1台 | 与环评一致 |
|  | 平衡罐 | 50L；材质 sus304；壁厚δ=3mm/304；卫生级别； | 1台 | 与环评一致 |
|  | 回收液输送泵 | Q=3-5m³/h H=30m；机械密封内置，304卫生级；单机功率 0.75-1.5KW； | 1台 | 与环评一致 |
|  | 回收液储罐 | 1000L；材质 sus304；壁厚δ=3mm/304,抛光；GMP 及卫生级别。压力表、温度计、视镜、进水口、排液口等； | 1台 | 与环评一致 |
| 集中电气控制单元 | 关联控制电气柜 | 集中操作台含 PLC 组态自动控制等 ；配套 PLC 组态自 动控制系统，可实现自动故障报警、自动故障停机、自动 智能控制等；电器元件、仪器仪表、电缆开关等。独立超声波电器柜； | 4台 | 与环评一致 |
|  | 集中操作台 |  | 4台 | 与环评一致 |

表 3.2-3本项目环保设施一览表

| DA001活性炭吸附+催化燃烧 | DA005布袋除尘器 |
| --- | --- |
| 初期雨水池 | 污水池 |
| DA001排放口 | DA005排放口 |
| 三级化粪池 | 隔油沉淀池 |
| 冷凝分液罐 | 碱洗塔 |
| 事故应急池 | 一般固废暂存间 |
| 危废暂存间内部 | 危废暂存间外部 |
| 雨水排放口 | 污水排放口 |

## 主要原辅材料及燃料

项目原料及产品消耗情况见下表所示。

表 3.3-4原辅料消耗情况表

| 序号 | 原料名称 | 形态 | 环评预计年消耗量（t/a) | 厂区内最大储存量 | 储存位置 | 试运行过程中实际消耗量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟草原料 | 固态 | 16545.916 | 300t | 烟叶原料仓（容积936m³） | 6751 |
| 2 | 20%乙醇水溶液 | 液态 | 16193.3019 （在线循环量120000t/a） | 20m³ | 乙醇储罐 （2个10m³储罐） | 6689 |

## 水源及水平衡

### 供水

项目所需的循环水和新鲜水均依托高新技术产业开发区公用工程设施，厂区已接入园区供水管网。本项目用水主要为员工生活用水、地面清洗用水和循环冷却系统用水。根据本项目实际运行情况，本项目2023年11月运行至今的新鲜水用量为351t。

### 排水

本项目产生废水主要为员工生活污水、循环冷却系统排污水和地面清洗用水。由厂内设施预处理后现阶段暂时由槽车外运至茂名市高新技术产业开发区水质净化厂污水处理系统进一步处理。

（1）员工生活污水

本项目员工人数为84人，项目生活污水化粪池预处理后进入综合废水池，最终最终通过槽车外运至茂名市高新技术产业开发区水质净化厂污水处理系统进一步处理。

（2）循环冷却系统排污水

本项目循环冷水塔在循环使用过程中为了减少循环水中的杂质，需要定期反冲洗减少循环水过滤网杂质，因此需要定期排水，产生循环水定期排水。

（3）生产清洗用水及排水

本项目生产车间需要定期清洗，地面清洗总面积为1380m2。

根据项目实际运行情况，本项目从2023年8月运行至今废水总产生量为289t。

图 3.4-1本项目水平衡图

## 主要工艺流程及产污环节

### 生产工艺

（1）拆包

进入厂区的烟草原料采用袋装，根据建设单位提供资料，烟草原料标准装量为1袋1吨。进场的烟草原料在烟叶原料仓内暂存，进入生产线前需要拆包去除包装袋。拆包过程会产生废包装袋S1，废包装袋原料供应厂家回收重复用作烟草原料包装。

（2）破碎

烟草原料拆包后，经过密闭螺旋输送管线进入粉碎机中，粉碎至5-10目，然后通过密闭输送管输送至各提取管线螺旋定量喂料器螺旋定量喂料器通过变频器控制螺旋转动速率，从而控制烟草原料每小时投料量。在破碎过程中会产生破碎粉尘G1，破碎粉尘中主要污染因子为颗粒物。破碎粉尘集气罩收集，布袋除尘器处理后通过15米高DA001排气筒排放。布袋除尘器收集粉尘S4返回生产工序。

（3）逆流提取：

逆流提取管线由浸泡提取管道和超声波提取管道组成。烟草原料由逆流提取管线中螺旋绞龙向出渣口方向输送，提取溶媒20%乙醇水溶液从出渣口一侧捞渣机中段加入，向烟草原料运动的反方向流动，两者逆流接触，浓度梯度可以始终保持在较高水平，从而形成较大的传质推动力，提取液液出来即可达到比较高的浓度；同时，提取管线中的超声波管段通过超声波的空化作用、机械效应和热效应等加速胞内有效物质的释放、扩散和溶解，进一步显著提高提取效率。项目提取温度通过提取管线夹套蒸汽进行控制在50℃。

（4）过滤：

提取液和烟草固体渣料在逆流提取后进入捞渣机和旋筒分离器，旋筒分离器经过高速旋转形成离心力进行渣液分离，分离出的渣料经挤渣器，去到渣料烘干管段进行烘干排渣；分离出的液经提取液储罐进入单效蒸发工段。

（5）单效蒸发

过滤分离的提取液通过离心泵抽送至连续单效低温浓缩器，在真空条件下，提取液通过列管换热器加热至50℃，经过浓缩器顶端的喷淋装置向浓缩器内部喷淋，低沸点乙醇和水共沸物向上蒸发，经过冷凝后收集至溶媒罐；高沸点的烟草提取物组分和水的混合物向下沉降，浓缩至特定密度后，通过离心泵输送至提取浓缩液罐（产品罐）收集，即为最终产品烟草提取物。

（6）渣料烘干：

过滤工段分离出的渣料通过密闭螺旋输送管输送至渣料烘干管，烘干温度通过管段夹套蒸汽控制50-60℃，产生的烘干气进入冷凝罐冷凝至液相（主要为乙醇和水的混合物），通过泵输送至溶媒储罐。

（7）挤压打包：

烘干后的残渣渣料经过密闭螺旋输送管输送至液压成型机上方进料仓，累计至1吨量，通过液压机的挤压力，压成块状，打包整齐后储存，最终转运至有机肥料厂作为有机肥制作原料。

图 3.5-2项目运营期工艺流程及产污环节图

### 产污环节

#### 废气

项目产生废气主要为烟草原料破碎粉尘（G1）、生产工艺废气（G2）、装置及管线动静密封点泄漏无组织废气（G3）、循环冷却系统释放VOCs （G4）。烟草原料及残渣渣料由于含有一定量的水分，在堆放过程和生产过程（单效蒸发、渣料烘干等工段）会产生一定量的异味，本次评价以臭气浓度表征，由于异味产生量较少，本次评价不做定性分析。

破碎粉尘（G1）：破碎工段产生，主要污染因子为颗粒物。项目烟草原料破碎在密闭破碎间内进行，破碎粉尘集气罩收集，袋式除尘器处理后经15米高排气筒DA001排放。

生产工艺废气（G2）：生产工序产生，项目逆流提取、过滤、渣料烘干、单效蒸发工段为完整生产线设备连接，工段均密闭操作，在操作过程中对整条生产线抽真空，抽真空气体进入换热冷凝装置回收物料（设计乙醇回收效率99%，水回收效率98.889%），回收物料后的不凝气体为生产工艺废气（G2）。G2废气中主要成分为乙醇，污染因子以非甲烷总烃表征。生产工艺废气（G2）经两级冷凝（冷凝效率35%）+催化燃烧（依托厂区现有，去除效率96.84%）处理后经15米高DA002排气筒（依托厂区现有）排放。

装置及管线动静密封点泄漏无组织废气（G3）、循环冷却系统释放VOCs （G4）中主要成分为乙醇，污染因子以非甲烷总烃表征。

#### 3.9.2.2 废水

项目产生废水主要为地面清洗废水（W1）、循环冷却水定期排水（W2）、人员生活污水（W3）。项目地面清洗废水、循环冷却水定期排水依托厂区现有污水池（60m³）隔油沉淀预处理；生活污水经化粪池预处理；各废水厂区预处理后现阶段暂时通过槽车外运至茂名市高新技术产业开发区水质净化厂处理。

#### 噪声

主要为生产设备运转过程中产生的机械噪声。

#### 固体废物

本项目固体废物主要为烟草提取后的废包装袋（S1）、残渣渣料（S2）、废润滑油（S3）、收集粉尘（S4）、废布袋（S5）、污水处理污泥及浮油油渣（S6）、生活垃圾（S7）。

废包装袋（S1）：拆包产生，废包装袋原料供应厂家回收重复用作烟草原料包装；

残渣渣料（S2）：烟草提取后的残渣，残渣渣料在厂区内打包，转运至有机肥料厂作为有机肥料制作原料；

废润滑油（S3）：项目生产设备需要定期维护保养，维护保养过程中会产生废润滑油，废润滑油厂区危险废物暂存间暂存，定期委托有资质单位处理处置；

收集粉尘（S4）：破碎粉尘收集后布袋除尘器处理，布袋除尘器收集粉尘返回生产工段进行生产；

废布袋（S5）：布袋除尘器需要定期更换布袋，根据布袋除尘器生产厂家资料，布袋除尘器布袋1年更换一次，更换后的废布袋委托专业固废回收单位处置；

污水处理污泥及浮油油渣（S6）：项目污水处理依托厂区现有污水池隔油沉淀预处理，需要定期捕捞漂浮的浮油油渣，污水处理池需要定期清理污泥，在此过程中会产生污水处理污泥及浮油油渣。污水处理污泥及浮油油渣委托有危险废物处置资质的单位处理处置（现场清理现场拉走，不暂存）。

生活垃圾（S7）：项目员工生活产生生活垃圾分类收集，委托环卫部门定期清运。

## 项目变动情况

1、由于本项目与《茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目》共用一个DA001排放口（工艺废气），该排放口实际建设风量为800m³/h，根据其环评及批复要求，DA001排放口执行标准与本项目验收执行标准有所不同，故本项目验收该排放口非甲烷总烃增加执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准，不属于重大变动。

2、本项目DA001排放口废气处理工艺由环评中的“两级冷凝+催化燃烧”变更为“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”，处理工艺优化，不属于重大变动。

3、环评中本项目生活污水与生产废水经厂内废水处理设施预处理后通过管网排入高新技术产业开发区水质净化厂或中石化茂名分公司化工分部污水处理场深度处理，根据项目及周边管网实际建设情况，本项目周边管网还未接通，故本项目生活污水与生产废水经厂内废水处理设施预处理达标后现阶段暂时通过槽车外运至高新技术产业开发区水质净化厂深度处理，不属于重大变动。

本项目性质、规模、地点和其余生产工艺与环评基本一致，无重大变动。

# 环境保护设施

## 污染物治理/处置措施

本项目主要污染物是运行过程中产生的废水、废气、噪声和固废四个方面。

1、本项目产生的废气主要为破碎粉尘、生产工艺废气、装置及管线动静密封点泄漏无组织废气和循环冷却系统释放VOCs。

采取的防治措施为：破碎粉尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后经厂内15米高排气筒DA005排放；生产工艺废气经“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”处理后经厂内15米高DA001排气筒排放。装置区、储罐区、循环冷却系统无组织废气控制措施主要为加强装置及管线保养和日常检查等。

2、本项目运营期排放废水主要有员工生活污水、地面清洗废水和循环水定期排水。

项目生活污水经三级化粪池处理、生产废水（地面清洗废水和循环水定期排水）经隔油沉淀预处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准和茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进场水质标准（生活污水合并一般工业废水）较严值后进入茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进一步处理；茂名市高新技术产业开发区水质净化厂出水达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1直接排放标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准较严值后排入澳内海工业排污区。

3、本项目噪声主要来源于生产装置区、循环冷却塔、泵区、装卸区等的噪声，治理措施如下：

1）合理布局，将高噪声设备布置在远离居民点一侧；

2）从噪声源入手，选取低噪声的设备；

3）设备设置减震的基础，并在设备运行过程中采取减震、隔声等措施；

4）利用厂房隔声，加强厂区绿化，衰减噪声。

4、固体废物

本项目固体废物主要为烟草提取后的废包装袋S1、残渣渣料S2、废润滑油S3、收集粉尘S4、废布袋S5、污水处理污泥及浮油油渣S6、生活垃圾S7。

进入厂区的烟草原料采用袋装，在拆包过程中会产生废包装袋，废包装袋（S1）收集后交由烟草原料提供企业重复使用；烟草残渣渣料（S2）收集后满足《有机肥料》（NY/T 525-2021）中有机肥料原料安全性评价要求后，交由有机肥制造企业生产有机肥料；布袋除尘器收集粉尘（S4）作为原料投入生产工序；布袋除尘器更换后的废布袋（S5）委托专业固废回收单位处置；设备检维修过程中产生的废润滑油（S3）暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理；污水处理污泥及浮油油渣（S6）现场清理现场拉走，不在厂内暂存，委托有危险废物处置资质的单位处理处置；员工生活垃圾（S7），妥善收集到垃圾房分类暂存，交环卫部门清理外运处理。

## 其他环境保护设施

### 环境风险

#### 物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1和表B.2环境风险物质及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表1和表2中的环境风险物质。本项目涉及的风险物质主要为乙醇、废润滑油，乙醇理化特性如下所示：

表 4.2-5乙醇理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：乙醇 |  |  | 英文名：ethanol，ethyl alcohol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H6O |  | 分子量：46.07 |  |  | CAS号：64-17-5 |
|  | UN编号：1170； |  | 危险货物编号：32061； |  |  |  |
| 主要组分与性状 | 危险性类别：第3.2类 中闪点易燃液体； |  |  |  |  |  |
|  | 外观与性状：无色液体，有酒香。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。 |  |  |  |  |  |
| 理化特性 | 临界温度（℃）：243.1 | 临界压力（MPa）：6.38 |  |  | 饱和蒸汽压（kPa）：5.33／19℃ |  |
|  | 燃烧热（kJ/mol）：1365.5 | 相对密度（水=1）：0.79 |  |  | 相对密度（空气=1）：1.59 |  |
|  | 熔点（℃）：-114.1 | 沸点（℃）：78.3 |  |  | 闪点（℃）：12 |  |
|  | 自燃温度（℃）：363 | 爆炸下限（V%）：3.3 |  |  | 爆炸上限（V%）：19.0 |  |
| 危害及毒性 | 侵入途径：吸入、食入、眼睛接触、皮肤接触。 |  |  |  |  |  |
|  | LD50：7060mg/kg（兔经口）；＞7430mg／kg（兔经皮）； LC50：20000ppm 10小时（大鼠吸入）。 稳定性：稳定。 聚合危害：不能出现； 建筑火险分级：甲； 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |
| 储运安全 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |

项目风险物质潜势初判如下：

表 4.2-6项目风险物质Q值

| 序号 | 物质 | 储罐最大存在量/t | 生产线最大存在量/t | 项目区域最大存在量/t | 临界量/t | 比值/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 3.2 | 0.96 | 4.16 | 500 | 0.008 |
| 2 | 废润滑油 | 0.05 | 0 | 0.05 | 2500 | 2×10-5 |
| ∑Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn |  |  |  |  |  | 0.008 |
| 备注：项目乙醇储罐储存20%乙醇水溶液，最大储存量为20m³，充装容积为0.8，由于项目乙醇水溶液水含量居多，故参考水的密度，储罐最大存在量（折算纯乙醇纯物质量）约为3.2t。根据建设单位设计资料，项目生产过程中，生产线20%乙醇水溶液的最大存在量约为4.8t，折算乙醇纯物质量约为0.96t。 |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目Q=0.008＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。

项目危险物质主要为乙醇，风险源主要为20%乙醇水溶液储罐及生产线，可能影响途径主要为储罐或生产线乙醇水溶液泄露，乙醇挥发对大气环境造成污染，乙醇水溶液渗透进入土壤和地下水污染土壤和地下水环境，乙醇水溶液泄露进入雨水管网，随雨水排口排出进入周边地表水环境，对周边地表水环境造成污染。项目废水和废气事故排放也可能对周围环境造成污染。

#### 风险防范措施

1）建立健全危险源监控制度，落实安全环保责任制；由厂区安环部负责每日对乙醇水溶液储罐进行巡查检查，公司每月对危险源进行一次全面检查做好记录。

2）乙醇水溶液储罐设置压力仪表，操作人员定时检查，将项目储罐区及生产区域纳入火灾报警系统及水喷淋系统的管控范围。

3）乙醇储罐区域设置符合要求围堰，围堰内区域按照重点防渗区进行建设，围堰区域应能容纳项目最大储罐泄露量，并且设置专门管网与厂区事故池相连，以便泄露物料及时转移及时处理。

4）项目生产区域配备相应的砂袋、水泵、防护靴、防护手套、防护衣等相应的事故封堵应急装备，并在厂区后续突发环境事件应急预案修订中予以明确。加强职工的风险防范培训，提高风险防范意识。

5）依托厂区现有地下水和土壤监测计划，发现储罐或生产装置区乙醇水溶液泄露或者相关污染情况，及时处理。

6）车间生产作业区域地面设置边沟或围墙，万一发生物料泄漏，可保证泄漏物料被堵截于车间之内。

7）严格项目生产区域管理制度，车间禁止吸烟、使用明火。定期维护废气处理设施，定期监测废气排放情况，发现废气处理设施故障或超标排放时立即停止生产直至维修恢复正常；定期维护废水处理设施，定期监测废水排放情况，发现废水处理设施故障或超标排放时立即停止生产直至维修恢复正常。

### 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

1、在排污口均设置了与排污口相对应的环境保护图形标志牌，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第一章总则的第三条“排污口必须按照规定设置与排污口相对应的环境保护图形标志牌”的规定；

2、在厂区设置污水排污口和雨水排放口各一个，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第二章污水排放口规范化设置的第九条“凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上只允许设污水和清下水排污口各一个”的规定；

3、排污口满足采样监测要求，生产废水属于压力管道式排污口应安装取样阀门符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）；

4、有组织排放废气的排气筒(烟囱)高度依据环评和设计规范设置，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第三章废气排放口规范化设置的第十五条“有组织排放废气的排气筒（烟囱）高度应符合国家和省大气污染物排放标准”的有关规定。的要求；

5、废气采样孔、点数目和位置的设置，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第三章废气排放口规范化设置的第十七条“排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157—1996）和《污染源监测技术规范》的规定设置”的规定；

6、厂区固体废物贮存场所，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第四章固体废物贮存（处置）场所规范化设置的第十八条“产生或处置固体废物的单位的固体废物贮存处置场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）或《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。贮存或处置医疗废物的，还应满足《医疗废物集中处置技术规范》（试行）。不符合国家环境保护标准和环境卫生标准的，限期改造。”和第十九条“固体废物贮存（处置）场所的渗滤污水必须处理达到国家和地方规定的排放标准。”的规定；

7、排污口标志牌设置和制作，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第五章排污口标志牌设置与制作的第二十一条“排污口标志设置的基本要求。（一）一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作，各地可按管理需求设置辅助内容，辅助内容由当地环保部门规定。（二）环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。”的规定。

8、本项目无在线监测系统。

表 4.2-7本项目排污口图片一览表

| DA001活性炭吸附+催化燃烧 110.962492°E，21.587366°N | DA005布袋除尘器 110.961869°E，21.587161°N |
| --- | --- |
| 危废暂存间外部 东经110°57’44.48"，北纬21°35’12.05" | 一般固废暂存间 东经110°57’43.27"，北纬21°35’12.19" |
| 雨水排放口 东经：110度57分41.09秒，北纬：21度35分14.36秒 | 污水排放口 东经：110度57分44.96秒，北纬：21度35分14.83秒 |

## 环境保护措施监督检查清单落实情况

环评中本项目总投资3000万元人民币，其中环保投资约100万元人民币，环保投资占总投资的3.33%。实际建设过程中，本项目总投资3000万元人民币，其中环保投资约100万元人民币，环保投资占总投资的3.33%。

本项目环境保护措施监督检查清单落实情况见下表。

表4.3-8 本项目环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎粉尘排气筒DA001 | 颗粒物 | 集气罩收集，设计收集风量为10000m³/h，袋式除尘器处理后经15米高排气筒排放 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准 | 与环评一致 |
|  | 生产工艺废气排气筒DA002（依托厂区现有） | 非甲烷总烃 | 生产线为全密闭装置，法兰连接密闭管道收集，设计收集风量为15000m³/h，两级冷凝+催化燃烧（依托厂区现有）处理后经15米高排气筒排放 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）“表1挥发性有机物排放限值和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值两者较严值 | 执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）的较严值；尼古丁项目与烟草提取物项目共用一个排放口，该排放口实际建设风量为800m³/h |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 加强通风，定期监测 | 厂界非甲烷总烃、颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）无组织排放监控浓度限值和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值两者较严值； 厂区内非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）“表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值 | 与环评一致 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 臭气浓度 | 定期监测 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建浓度限值 | 与环评一致 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 | 地面清洗废水、循环冷却定期排水厂区隔油沉淀预处理、生活污水经化粪池预处理后通过园区管廊由园区调度输送至中石化茂名分公司化工分部污水处理场或茂名市高新技术产业开发区水质净化厂处理 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准和茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进场水质标准（生活污水合并一般工业废水）、中石化茂名分公司化工分部污水处理场进场水质标准三者较严值 | 本项目生活污水合并一般工业废水现阶段暂时由槽车外运至高新技术产业开发区水质净化厂处理，故执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准和茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进场水质标准的较严值 |
|  | 地面清洗废水 | COD、SS、石油类 |  |  |  |
|  | 循环冷却系统定期排水 | COD、SS、石油类 |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备运转噪声 | 噪声 | 合理布局、选用低噪声设备、设备减震隔声、厂房隔声、加强厂区绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的3类标准 | 与环评一致 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装袋S1 | 交由烟草原料提供企业重复使用 |  |  | 与环评一致 |
|  | 烟草残渣渣料S2 | 交由有机肥制造企业生产有机肥料 |  |  | 与环评一致 |
|  | 布袋除尘器收集粉尘S4 | 作为原料投入生产工序 |  |  | 与环评一致 |
|  | 废布袋S5 | 委托专业固废回收单位处置 |  |  | 与环评一致 |
|  | 废润滑油S3 | 委托有资质单位处理处置 |  |  | 与环评一致 |
|  | 污水处理污泥及浮油油渣S6 | 委托有资质单位处理处置 |  |  | 与环评一致 |
|  | 生活垃圾S7 | 环卫部门清理外运处理 |  |  | 与环评一致 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 依托现有，地基基础采用150mm 防渗钢纤维混凝土掺水泥基渗透结晶型防水剂，在防渗钢纤维混凝土下铺设2mm厚高密度聚乙烯（材料渗透系数≤1.0×10-10cm/s），在防渗层表面增加三布五涂环氧树脂防腐层，在防腐层上加防滑垫层。项目使用的混凝土的强度等级不应低于 C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于 100mm；钢纤维体积率宜为0.25%-1.00%；合成纤维的体积率宜为0.10%-0.20%。 |  |  |  | 与环评一致 |
| 生态保护措施 | 本项目占地范围内不存在生态环境保护目标。 |  |  |  | 与环评一致 |
| 环境风险防范措施 | 1）建立健全危险源监控制度，落实安全环保责任制；由厂区安环部负责每日对乙醇水溶液储罐进行巡查检查，公司每月对危险源进行一次全面检查做好记录。 2）乙醇水溶液储罐设置压力仪表，操作人员定时检查，将项目储罐区及生产区域纳入火灾报警系统及水喷淋系统的管控范围。 3）乙醇储罐区域设置符合要求围堰，围堰内区域按照重点防渗区进行建设，围堰区域应能容纳项目最大储罐泄露量，并且设置专门管网与厂区事故池相连，以便泄露物料及时转移及时处理。 4）项目生产区域配备相应的砂袋、水泵、防护靴、防护手套、防护衣等相应的事故封堵应急装备，并在厂区后续突发环境事件应急预案修订中予以明确。加强职工的风险防范培训，提高风险防范意识。 5）依托厂区现有地下水和土壤监测计划，发现储罐或生产装置区乙醇水溶液泄露或者相关污染情况，及时处理。 6）车间生产作业区域地面设置边沟或围墙，万一发生物料泄漏，可保证泄漏物料被堵截于车间之内。 7）严格项目生产区域管理制度，车间禁止吸烟、使用明火。定期维护废气处理设施，定期监测废气排放情况，发现废气处理设施故障或超标排放时立即停止生产直至维修恢复正常；定期维护废水处理设施，定期监测废水排放情况，发现废水处理设施故障或超标排放时立即停止生产直至维修恢复正常。 |  |  |  | 与环评一致 |
| 其他环境管理要求 | （1）建设过程中认真落实“三同时”制度，针对项目完善相关环保管理措施，制定环保制度。 （2）本项目依托现有环境管理机构，环保管理人员应由熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全厂的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告。 （3）排污口规范化建设与管理 项目建设完成后，应按照排污许可相关管控要求，如实向生态环境部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、浓度、排放去向等情况。 （4）竣工验收 建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  | 与环评一致 |

# 环境影响报告书主要结论与其审批部门审批决定

## 环境影响报告书主要结论与建议

### 国家产业政策相符性

本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》负面清单内，本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）及2021修改单》淘汰类、限制类、鼓励类产业目录内，为允许类。

### 区域环境质量现状结论

#### 大气环境质量现状

根据《茂名市生态环境质量年报简报（2022年）》中公布的SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度和CO、O3百分位浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，项目区域属于达标区。

根据补充监测结果，项目所在区域的TVOC浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物排放标准详解》推荐值要求，TSP日平均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。项目所在区域环境空气质量现状较好。

#### 地表水环境质量现状

根据监测结果，澳内工业排污区环境质量达到《海水水质标准》（GB3097-1997）相关标准要求。根据《茂名市生态环境质量年报简报（2022年）》http://sthjj.maoming.gov.cn/sjkf/hjjc/content/post_1145306.html），2022年，袂花江（茂名段）4个断面水质均符合II类标准，水质属优，全部达到水质目标要求。

#### 声环境质量现状

从监测结果可知，建设项目边界的昼夜间噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（标准限值：昼间≤65，夜间≤55），说明项目所在区域声环境质量状况良好。

### 运营期环境影响分析结论

#### 大气环境

项目所在区域为环境空气达标区。本项目各废气治理措施可行，废气排放满足相应排放标准要求，项目废气排放对周边环境影响较小。

#### 地表水环境

本项目综合废水通过园区管廊由园区调度输送至中石化茂名分公司化工分部污水处理场或茂名市高新技术产业开发区水质净化厂处理，处理达标后的废水排入澳内海，不会对纳污水体的水质环境质量产生明显影响。

#### 声环境

根据预测结果可知，厂界各预测点的昼间、夜间噪声贡献值值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12349-2008)中的3类标准值。项目不会对周边声环境质量造成不利影响。

#### 固体废物环境

本项目一般工业固体废物储存和处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物废润滑油、污水处理污泥及浮油油渣储存和处置满足《国家危险废物名录》（2021版）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，项目产生固体废物均得到有效处置，对周围环境影响较小。

#### 地下水、土壤环境

本项目占地范围均已硬底化处理，项目建设完成后不抽取地下水，不向地下水排放污染物，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目占地区域主要为生产车间，项目生产车间按照重点防渗区进行管理，生产车间区域已经按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）防渗要求以及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）防渗要求进行了防渗，项目生产过程中造成土壤与地下水环境污染可能性较小。

### 生态环境

本项目位于茂名石化工业区一区，无生态环境保护目标。

### 环境风险影响结论

本项目Q=0.008＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。

项目危险物质主要为乙醇，风险源主要为20%乙醇水溶液储罐及生产线，可能影响途径主要为储罐或生产线乙醇水溶液泄露，乙醇挥发对大气环境造成污染，乙醇水溶液渗透进入土壤和地下水污染土壤和地下水环境，乙醇水溶液泄露进入雨水管网，随雨水排口排出进入周边地表水环境，对周边地表水环境造成污染。项目废水和废气事故排放也可能对周围环境造成污染。

### 总量控制结论

本项目新增VOCs排放量为6.127t/a，本项目实施后天禧生物全厂总量控制指标为9.336t/a。根据《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》（粤环发〔2019〕2号）文件的要求，新、改、扩建排放VOCs的重点行业建设项目应当执行总量替代制度，本项目属于重点行业范畴中的化学原料和化学制品制造，VOCs总量指标实行等量削减替代。需进行总量替代指标为VOCs 6.127t/a。根据茂名市生态环境局高新区分局调配结果，本项目总量削减替代来源于《广东众和高新科技股份有限公司呈驰分公司VOCs深度治理项目》中削减的19.55t/a挥发性有机物。

### 综合评价结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，符合国家产业政策，项目建设区域周边无大的环境制约因素，废气、废水、噪声、固废拟采取的污染防治措施技术可靠。建设项目应认真落实本报告中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放。

从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

## 审批部门审批决定

《茂名市生态环境局关于茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目环境影响报告表的批复》（茂环（高新区）审〔2023〕29号），如附件 3所示。

茂名天禧生物科技有限公司：

你公司报批的《茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、本项目位于茂名高新区北片区银峰路63号现有厂区内（不新增占地），中心位置经纬度坐标为东经110度57分42.537秒、北纬21度35分13.970秒，项目占地面积 1380 平方米，建筑面积2760平方米。本项目建设1条烟草提取物生产线，设计年生产烟草提取物15000吨，公用设施依托厂区现有工程。本项目主要采用烟叶和乙醇溶液为原辅料，通过破碎、提取、过滤、蒸发等物理加工工序，生产液态烟草提取物。本项目总投资3000万元，其中环保投资100万元。

二、根据报告表的评价结论和茂名市环境技术中心的技术报告，在严格落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放及符合总量控制的前提下，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实废气治理措施。严格落实本项目破碎粉尘废气粉尘治理以及高空排放措施；严格落实各生产环节的工艺废气收集治理措施。要定期开展装置泄漏修复检测，对挥发性有机物的泄漏做到及时发现、及时修复；加强管理，减少物料的跑冒滴漏，减少无组织烃类废气的排放；落实排气筒采样口和采样平台的规范化设置。

本项目排气筒DA001排放颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准，排气筒DA002 排放的非甲烷总烃、TVOC 执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值较严值；厂界处无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值和东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值较严值，厂界处臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建浓度限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3标准限值。

（二）严格落实废水治理措施。按照“清污分流、污污分治分质处理、分质回用”的原则设置给排水系统，本项目循环冷却水、地面清洗废水、生活污水经预处理后达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准、中石化茂名分公司化工分部污水处理场和茂名高新技术产业开发区水质净化厂进水水质标准较严值，通过园区污水管网调度输送至中石化茂名分公司化工分部污水处理场或茂名高新技术产业开发区水质净化厂处理。要合理划分防渗区域,并采取严格的防渗措施。建立地下水水质、土壤长期跟踪监测系统，防止渗污染土壤及地下水环境。

（三）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。本项目产生的烟草残渣渣料收集后，须满足《有机肥料》（NY/T525-2021）中有机肥料原料安全性评价要求后，方可交由有机肥制造企业生产有机肥料；布袋除尘器收集的粉尘可作为原料投入生产工序；定期更换的废布袋交由专业固废回收单位处置；项目产生的废润滑油、污水处理污泥及浮油油渣属于危险废物，要分类收集，定期交由资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选择低噪声设备从源头控制噪声的排放，严格落实设备设施的隔声、隔振或消声等降噪措施，确保本项目营运期厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准限值》（GB12348-2008）中3类标准。

（五）严格落实风险防范措施。本项目主要风险物质为乙醇溶液、废润滑油,可能发生的风险事故情形主要为废气事故排放废水事故排放，乙醇溶液和危险废物泄露及火灾、爆炸伴生/次生的污染。要强化对乙醇溶液的储存、使用管理和危险废物的储存、转移管理，安排工作人员定期检查；依托厂区现有800立方米事故应急池，收集和储存泄露物料和事故废水；定期维护废气处理设施，定期监测废气排放情况，发现废气处理设施出现故障或超标排放时立即停止生产直至维修恢复正常；定期维护废水处理设施，定期监测废水排放情况，发现废水处理设施出现故障或超标排放时立即停止生产直至维修恢复正常；制定环境风险应急预案，配备应急物资，加强职工的风险防范培训，提高风险防范意识。

（六）总量控制。根据报告表核算，本项目大气污染物新增挥发性有机物排放量为6.127吨/年，从广东众和高新科技股份有限公司呈驰分公司VOCs深度治理项目中削减的19.55吨挥发性有机物中进行等量替代。本项目实施后，全厂大气污染物挥发性有机物排放量为9.336吨/年。

（七）按原环境保护部《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发〔2015〕162号）的要求，在项目施工和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制履行好社会责任和环境责任。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督管理。

茂名市生态环境局

2023年5月18日

## 项目落实环境保护主管部门对环评批复要求情况

根据《茂名市生态环境局关于茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目环境影响报告表的批复》（茂环（高新区）审〔2023〕29号）的要求，对该项目进行了检查，落实情况见下表。

表 5.3-9环评批复落实情况

| 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 一、本项目位于茂名高新区北片区银峰路63号现有厂区内（不新增占地），中心位置经纬度坐标为东经110度57分42.537秒、北纬21度35分13.970秒，项目占地面积 1380 平方米，建筑面积2760平方米。本项目建设1条烟草提取物生产线，设计年生产烟草提取物15000吨，公用设施依托厂区现有工程。本项目主要采用烟叶和乙醇溶液为原辅料，通过破碎、提取、过滤、蒸发等物理加工工序，生产液态烟草提取物。本项目总投资3000万元，其中环保投资100万元。 | 已按批复落实。项目生产规模、生产工艺、建设地址均与环评一致。 |
| 二、根据报告表的评价结论和茂名市环境技术中心的技术报告，在严格落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放及符合总量控制的前提下，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作： | 已按批复落实。按照报告表内容组织实施，落实了报告表中提出的污染防治措施，做好环保“三同时”和风险防范措施。 |
| （一）严格落实废气治理措施。严格落实本项目破碎粉尘废气粉尘治理以及高空排放措施；严格落实各生产环节的工艺废气收集治理措施。要定期开展装置泄漏修复检测，对挥发性有机物的泄漏做到及时发现、及时修复；加强管理，减少物料的跑冒滴漏，减少无组织烃类废气的排放；落实排气筒采样口和采样平台的规范化设置。 本项目排气筒DA001排放颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准，排气筒DA002 排放的非甲烷总烃、TVOC 执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值较严值；厂界处无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值和东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值较严值，厂界处臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建浓度限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3标准限值。 | 批复中的DA002排气筒（实际建设中该排放口编号为DA001）的废气处理工艺由“两级冷凝+催化燃烧”优化为“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”，该排放口与《茂名天禧生物科技有限公司年产200吨人工合成尼古丁项目》共用，实际建设风量为800m³/h，该排放口非甲烷总烃排放标准执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）“表1挥发性有机物排放限值、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准三者的较严值。其余大气污染防治措施均已按批复要求落实。 |
| （二）严格落实废水治理措施。按照“清污分流、污污分治分质处理、分质回用”的原则设置给排水系统，本项目循环冷却水、地面清洗废水、生活污水经预处理后达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准、中石化茂名分公司化工分部污水处理场和茂名高新技术产业开发区水质净化厂进水水质标准较严值，通过园区污水管网调度输送至中石化茂名分公司化工分部污水处理场或茂名高新技术产业开发区水质净化厂处理。要合理划分防渗区域,并采取严格的防渗措施。建立地下水水质、土壤长期跟踪监测系统，防止渗污染土壤及地下水环境。 | 本项目周边管网还未接通，故本项目生活污水与生产废水经厂内废水处理设施预处理达标后现阶段暂时通过槽车外运至高新技术产业开发区水质净化厂深度处理。其余水污染防治措施均已按照批复要求落实。 |
| （三）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。本项目产生的烟草残渣渣料收集后，须满足《有机肥料》（NY/T525-2021）中有机肥料原料安全性评价要求后，方可交由有机肥制造企业生产有机肥料；布袋除尘器收集的粉尘可作为原料投入生产工序；定期更换的废布袋交由专业固废回收单位处置；项目产生的废润滑油、污水处理污泥及浮油油渣属于危险废物，要分类收集，定期交由资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 | 本项目固废分类处置与综合利用措施均已按照批复要求落实。 |
| （四）严格落实噪声污染防治措施。优先选择低噪声设备从源头控制噪声的排放，严格落实设备设施的隔声、隔振或消声等降噪措施，确保本项目营运期厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准限值》（GB12348-2008）中3类标准。 | 已按批复要求落实，运营期噪声达标，对周边环境影响较小。 |
| （五）严格落实风险防范措施。本项目主要风险物质为乙醇溶液、废润滑油,可能发生的风险事故情形主要为废气事故排放废水事故排放，乙醇溶液和危险废物泄露及火灾、爆炸伴生/次生的污染。要强化对乙醇溶液的储存、使用管理和危险废物的储存、转移管理，安排工作人员定期检查；依托厂区现有800立方米事故应急池，收集和储存泄露物料和事故废水；定期维护废气处理设施，定期监测废气排放情况，发现废气处理设施出现故障或超标排放时立即停止生产直至维修恢复正常；定期维护废水处理设施，定期监测废水排放情况，发现废水处理设施出现故障或超标排放时立即停止生产直至维修恢复正常；制定环境风险应急预案，配备应急物资，加强职工的风险防范培训，提高风险防范意识。 | 本项目已按批复要求落实，制定了环境风险应急预案，并报高新分局备案 |
| （六）总量控制。根据报告表核算，本项目大气污染物新增挥发性有机物排放量为6.127吨/年，从广东众和高新科技股份有限公司呈驰分公司VOCs深度治理项目中削减的19.55吨挥发性有机物中进行等量替代。本项目实施后，全厂大气污染物挥发性有机物排放量为9.336吨/年。 | 根据监测结果，本项目实际排放情况在总量控制之内，满足总量控制要求。 |
| （七）按原环境保护部《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发〔2015〕162号）的要求，在项目施工和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制履行好社会责任和环境责任。 | 已按批复要求落实申办排污许可证，定期监测并填报相关污染因子产排情况 |
| 三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 | 已按批复要求落实 |
| 四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督管理。 | 已按批复落实。 |

# 验收执行标准

## 废气

- 有组织废气排放监测

（1）厂内DA001排气筒（工艺废气排气筒）

非甲烷总烃排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准的较严值（排放速率按50%执行）。

表 6.1-10 厂内DA001排气筒污染物排放标准

| 排气筒名称 | 排气筒高度 | 执行标准名称 | 执行标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监控位置 | 污染因子 | 排放限值 （mg/m³） | 排放速率 （kg/h） |
| 生产工艺废气排气筒DA001 | 15米 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）的较严值 | 有机废气排放口 | 非甲烷总烃 | 80（去除效率≥97%） | 4.2 |

（2）厂内DA003排气筒（污水处理站排气筒）

氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值，非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值。

表 6.1-11 厂内DA003排气筒污染物排放标准

| 排气筒名称 | 排气筒高度 | 执行标准名称 | 执行标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监控位置 | 污染因子 | 排放限值mg/m³ | 排放速率kg/h |
| 污水处理站排气筒DA003 | 15米 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值 | 有机废气排放口 | 氨 | / | 4.9 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | / | 0.33 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | / |
|  |  | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值 |  | 非甲烷总烃 | 120 | / |

（4）厂内DA005排气筒（破碎粉尘排气筒）

主要污染物为颗粒物，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准。

表 6.1-12 厂内DA005排气筒污染物排放标准

| 排气筒名称 | 排气筒高度 | 执行标准名称 | 执行标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监控位置 | 污染因子 | 排放限值mg/m³ | 排放速率kg/h |
| 破碎粉尘排气筒DA005 | 15米 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准 | 废气排放口 | 颗粒物 | 120 | 1.45 |

2、无组织废气监测

厂区内满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）厂区内VOCs无组织排放限值。

表 6.1-13 厂区内无组织废气排放标准

| 编号 | 监控位置 | 排放形式 | 污染因子 | 标准值（mg/m³） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G6 | “年产15000吨烟草提取物项目生产线”车间门窗外下风向、距离地面1.5m以上的位置 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 监控点处1h平均浓度值：6mg/m³； 监控点处任意一次浓度值：20mg/m³ | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）厂区内VOCs无组织排放限值 |

非甲烷总烃、颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）无组织排放监控浓度限值和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值两者较严值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建限值。

表 6.1-14厂界无组织废气排放标准

| 监控位置 | 排放形式 | 污染因子 | 标准值 （mg/m³） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 无组织 | 颗粒物 | 1.0 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7 企业边界大气污染物浓度限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）无组织排放监控浓度限值两者较严值。 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
|  |  | 氨 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建限值 |
|  |  | 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.06 |  |

## 废水

- 综合废水

执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准和茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进场水质标准（生活污水合并一般工业废水）较严值。

表 7  运营期废水污染物排放标准限值  （单位：mg/L，pH为无量纲）

| 污染物名称 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准 | 茂名市高新技术产业开发区水质净化厂进场水质标准 | 本项目执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | - | 6～9 | 6～9 |
| 化学需氧量 | - | 500 | 500 |
| 氨氮 | - | 45 | 45 |
| 石油类 | 20 | 20 | 20 |
| SS | - | 400 | 400 |
| BOD5 | - | 350 | 350 |
| 总氮 | - | 70 | 70 |
| 总磷 | - | 8 | 8 |

- 雨水（有流动水时监测）

执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

表 8  运营期雨水排放标准限值

| 污染因子 | 单位 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6-9 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 |
| SS | mg/L | 60 |  |
| CODcr | mg/L | 60 |  |
| 氨氮 | mg/L | 10 |  |
| 石油类 | mg/L | 5.0 |  |

## 噪声

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。验收监测内容

# 验收监测内容

## 废水及雨水

（1）综合废水

监测项目：pH、CODCr、BOD5、SS、石油类、氨氮、总磷、总氮。

监测点位：污水处理系统出口W1。

监测频率：连续监测2天、每天采样4次。

（2）雨水（有流动水时监测）

监测项目：pH、SS、CODcr、氨氮、石油类。

监测点位：雨水排放口W2。

监测频率：连续监测2天、每天采样4次。

表 7.1-15本项目废水及雨水验收监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 污水处理系统出口W1 | pH、CODCr、BOD5、SS、石油类、氨氮、总磷、总氮 | 连续采样2天，每天采样4次 |
| W2 | 雨水排放口W2 | pH、SS、CODcr、氨氮、石油类 |  |

## 噪声

本项目噪声环境检测在厂界东、南、西、北侧外1m处分别设置监测点N1、N2、N3、N4，共设置4个噪声监测点位。具体监测内容见下表。

表 7.2-16本项目噪声监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东1m | 等效连续A声级Leq(A) | 每天昼间（6:00-22:00）和夜间（22:00-6:00）各监测1次，连续监测2天 |
| N2 | 厂界南1m |  |  |
| N3 | 厂界西1m |  |  |
| N4 | 厂界北1m |  |  |

## 废气

（1）厂内DA001排气筒（工艺废气排气筒）

监测项目：非甲烷总烃的排放浓度及排放速率。

监测点位：厂内DA001排气筒进口G1、DA001排气筒出口G2。

监测频率：连续采样监测2天，每天采样3次。

（2）厂内DA003排气筒（污水处理站排气筒）

监测项目：非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度等污染因子的排放浓度及排放速率。

监测点位：厂内DA003排气筒出口G4。

监测频率：连续采样监测2天，每天采样3次。

（3）厂内DA005排气筒（破碎粉尘废气排气筒）

监测项目：颗粒物的排放浓度及排放速率。

监测点位：厂内DA005排气筒出口G3。

监测频率：连续采样监测2天，每天采样3次。

（4）厂区内部无组织有机废气

监测项目：非甲烷总烃。

监测点位：在“年产15000吨烟草提取物项目生产线”车间门窗外下风向、距离地面1.5m以上的位置设置一个点位G5。具体风向以采样当时风向为准。

监测频率：连续采样监测2天，每天采样3次。

（5）厂界无组织废气监测

监测项目：非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度。

监测点位：厂界外上风向一个点位G6，下风向3个点位G7、G8、G9，具体风向以采样当时风向为准。

监测频率：连续采样监测2天，每天采样4次。

图 7.3-3本项目验收监测布点图

# 质量保证及质量控制

## 检测分析方法

### 废水检测分析方法

采样检测分析方法见下表。

表 8.1-17废水检测方法、主要仪器及检出限一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法名称及标准号 | 主要仪器 | 检出限/检测范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | 便携pH计 P613 | / |
| 2 | SS | 《水质悬浮物的测定重量法》 GB/T 11901-1989 | 电子天平PX224ZH | 4mg/L |
| 3 | CODCr | 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 滴定管 | 4mg/L |
| 4 | BOD5 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 溶解氧测定仪JPSJ-605F | 0.5mg/L |
| 5 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.025mg/L |
| 6 | 总氮 | 《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.05mg/L |
| 7 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.01mg/L |
| 8 | 甲苯* | 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019 | 气相色谱仪GC-2010 Pro | 2μg/L |
| 9 | 总有机碳* | 《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》HJ 501-2009 | 总有机碳分析仪TOC-4200 | 0.1mg/L |
| 10 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.1） | 滴定管 | / |
| 11 | 石油类 | 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》HJ 637-2018 | 红外测油仪MAI-50G | 0.06mg/L |
| 12 | 石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.01mg/L |
| 13 | 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023(8.1) | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.2mg/L |

### 废气检测分析方法

废气检测项目及分析方法见下表。

表 8.1-18废气检测项目及其分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 分析方法名称及标准号 | 主要仪器 | 检出限/检测范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | 便携pH计 P613 | / |
|  | SS | 《水质悬浮物的测定重量法》 GB/T 11901-1989 | 电子天平PX224ZH | 4mg/L |
|  | CODCr | 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 滴定管 | 4mg/L |
|  | BOD5 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 溶解氧测定仪JPSJ-605F | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.025mg/L |
|  | 总氮 | 《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.05mg/L |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.01mg/L |
|  | 石油类 | 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》HJ 637-2018 | 红外测油仪MAI-50G | 0.06mg/L |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 | 电子天平 AUW120D | 1.0mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ 38-2017 | 气相色谱仪GC9600 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022 | / | 10（无量纲） |
|  | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.25mg/m³ |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 亚甲基蓝分光光度法（B） 5.4.10.3 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.01mg/m³ |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 | 气相色谱仪GC9600 | 0.07mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022 | 电子天平 AUW120D | 0.168mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 亚甲基蓝分光光度法（B） 3.1.11（2） | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.001mg/m³ |
| 无组织废气 | 氨 | 《环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 HJ 534-2009 | 紫外可见分光光度计UV-5200 | 0.025mg/m³ |
|  | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022 | / | 10（无量纲） |

注：带“*”表示项目分包同创伟业（广东）检测技术股份有限公司（资质证书编号为202419122316）分析。

### 噪声检测分析方法

噪声检测分析方法见下表。

表 8.1-19噪声检测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法名称及标准号 | 主要仪器 | 检出限/检测范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业企业厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | 多功能噪声计AWA5688 | 35dB(A) |

## 质量保证和质量控制措施

1、为保证监测分析结果的准确可靠性，监测质量保证和质量控制按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）等环境监测技术规范要求进行；同时验收监测在工况稳定，各环保设施正常运行时进行。

2、项目验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

3、项目所用计量仪器均经过计量部门检定或校准合格并在有效期内使用；监测因子监测分析方法均采用本单位通过计量认证（实验室资质认定）的方法，分析方法应能	满足评价标准要求。

4、参与本项目的监测人员均通过公司内部组织的人员能力资格确认考核，持证上岗。

5、水样采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试，在分析的同时做10%加标回收样品分析。

6、采样前废气采样器进行气路检查和流量校核，废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，确保整个采样过程中分析系统的气密性和计准确性；废气样品采集，每天至少采集一个现场空白样品；有机物气体的采集，每天至少进行一次穿透监测和加标回收监测。加标回收使用两套完全相同的采样装置，同时采集两份气体样品，实验室分析时一套加标，另一套不加标，需分析结果并计算加标回收率。

7、噪声监测仪在监测前、后均标准声源进行校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB。

表 8.2-20废水质控结果统计一览表

| 采样日期 | 检测项目 | 全程序空白 |  | 实验室空白 |  | 现场平行 |  | 实验平行 |  | 标样分析 |  | 加标回收 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测 结果(mg/L) | 结果 判定 | 检测 结果(mg/L) | 结果 判定 | 相对偏差(%) | 结果判定 | 相对偏差(%) | 结果判定 | 相对误差(%) | 结果判定 | 加标回收率(%) | 结果 判定 |
| 2024.7.19 | pH值（无量纲） | / | / | / | / | 1.6 | 合格 | / | / | -0.4 | 合格 | / | / |
|  | 悬浮物 | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 合格 | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | ND | 合格 | ND | 合格 | 0.7 | 合格 | -0.3 | 合格 | 1.3 | 合格 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | / | / | / | / | / | / | 1.4 | 合格 | -2.0 | 合格 | / | / |
|  | 氨氮 | ND | 合格 | ND | 合格 | 1.1 | 合格 | 2.6 | 合格 | 1.5 | 合格 | / | / |
|  | 石油类 | / | / | ND | 合格 | / | / | 1.1 | 合格 | 1.6 | 合格 | / | / |
|  | 总氮 | ND | 合格 | ND | 合格 | 1.0 | 合格 | 2.2 | 合格 | 1.7 | 合格 | / | / |
|  | 总磷 | ND | 合格 | ND | 合格 | 0.8 | 合格 | 1.0 | 合格 | 1.4 | 合格 | / | / |
| 2024.7.20 | pH值（无量纲） | / | / | / | / | 1.2 | 合格 | / | / | -0.7 | 合格 | / | / |
|  | 悬浮物 | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 合格 | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | ND | 合格 | ND | 合格 | 1.6 | 合格 | 1.6 | 合格 | 1.4 | 合格 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | / | / | / | / | / | / | -0.5 | 合格 | -1.3 | 合格 | / | / |
|  | 氨氮 | ND | 合格 | ND | 合格 | -0.9 | 合格 | 2.3 | 合格 | 1.8 | 合格 | / | / |
|  | 石油类 | / | / | ND | 合格 | / | / | 1.0 | 合格 | 1.4 | 合格 | / | / |
|  | 总氮 | ND | 合格 | ND | 合格 | 1.2 | 合格 | 1.7 | 合格 | 1.2 | 合格 | / | / |
|  | 总磷 | ND | 合格 | ND | 合格 | 0.3 | 合格 | -0.4 | 合格 | 1.0 | 合格 | / | / |

表 8.2-21噪声校准结果一览表

| 校准日期 | 仪器名称 及型号 | 仪器编号 | 监测时段 | 示值（dB） |  | 声校准器标准值（dB） | 示值偏差（dB） | 允许示值偏差范围（dB） | 合格 与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7.19 | 多功能声级计AWA5688 | QD-YQ（XC）-024 | 昼间 | 测量前 | 93.8 | 94.0 | 0 | ±0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 测量后 | 93.8 | 94.0 | 0 | ±0.5 | 合格 |
|  |  |  | 夜间 | 测量前 | 93.8 | 94.0 | 0 | ±0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 测量后 | 93.8 | 94.0 | 0 | ±0.5 | 合格 |
| 2024.7.20 | 多功能声级计AWA5688 | QD-YQ（XC）-024 | 昼间 | 测量前 | 93.8 | 94.0 | 0 | ±0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 测量后 | 93.8 | 94.0 | 0 | ±0.5 | 合格 |
|  |  |  | 夜间 | 测量前 | 93.8 | 94.0 | 0 | ±0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 测量后 | 93.8 | 94.0 | 0 | ±0.5 | 合格 |
| 声校准仪器名称及型号：声校准器AWA6022A 编号：QD-YQ（XC）-027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 8.2-22废气采样仪器流量校准结果一览表

| 校准日期 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 |  | 设定流量 (L/min) | 测量值 (L/min) | 示值偏差 (%) | 允许示值偏差（%） | 合格与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.07.19 | 自动烟尘烟气测试仪GH-60E | QD-YQ（XC）-003 |  | 15.0 | 15.3 | 2.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 25.0 | 24.9 | -0.4 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 35.0 | 34.6 | -1.1 | ±5 | 合格 |
|  | 自动烟尘烟气测试仪GH-60E | QD-YQ（XC）-005 |  | 15.0 | 15.4 | 2.7 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 25.0 | 25.2 | 0.8 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 35.0 | 35.4 | 1.1 | ±5 | 合格 |
|  | 综合大气采样器KB-6120-E | QD-YQ（XC）-008 |  | 100 | 100.4 | 0.4 | ±2 | 合格 |
|  | 综合大气采样器KB-6120-E | QD-YQ（XC）-009 |  | 100 | 100.4 | 0.4 | ±2 | 合格 |
|  | 综合大气采样器KB-6120-AD | QD-YQ（XC）-010 |  | 100 | 100.9 | 0.9 | ±2 | 合格 |
|  | 综合大气采样器KB-6120-AD | QD-YQ（XC）-011 |  | 100 | 100.5 | 0.5 | ±2 | 合格 |
| 2024.07.20 | 自动烟尘烟气测试仪GH-60E | QD-YQ（XC）-003 |  | 15.0 | 15.3 | 2.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 25.0 | 25.7 | 2.8 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 35.0 | 36.0 | 2.9 | ±5 | 合格 |
|  | 自动烟尘烟气测试仪GH-60E | QD-YQ（XC）-005 |  | 15.0 | 15.5 | 3.3 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 25.0 | 24.7 | -1.2 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 35.0 | 34.2 | -2.3 | ±5 | 合格 |
|  | 综合大气采样器KB-6120-E | QD-YQ（XC）-008 |  | 100.0 | 100.8 | 0.8 | ±2 | 合格 |
|  | 综合大气采样器KB-6120-E | QD-YQ（XC）-009 |  | 100.0 | 100.2 | 0.2 | ±2 | 合格 |
|  | 综合大气采样器KB-6120-AD | QD-YQ（XC）-010 |  | 100.0 | 100.1 | 0.1 | ±2 | 合格 |
|  | 综合大气采样器KB-6120-AD | QD-YQ（XC）-011 |  | 100.0 | 101.1 | 1.1 | ±2 | 合格 |
| 2024.07.19 | 智能恒流大气采样器KB-2400 | QD-YQ（XC）-014 | A通道 | 100 | 101.1 | 1.1 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200 | 198.2 | -0.9 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500 | 516.1 | 3.2 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | B通道 | 100 | 100.1 | 0.1 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200 | 201.9 | 0.9 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500 | 516.5 | 3.3 | ±5 | 合格 |
|  | 智能恒流大气采样器KB-2400 | QD-YQ（XC）-015 | A通道 | 100 | 100.6 | 0.6 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200 | 198.5 | -0.7 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500 | 493.1 | -1.4 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | B通道 | 100 | 100.1 | 0.1 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200 | 202.8 | 1.4 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500 | 490.6 | -1.9 | ±5 | 合格 |
|  | 双路大气采样器TW-2000 | QD-YQ（XC）-016 | A通道 | 100 | 102.4 | 2.4 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200 | 201.6 | 0.8 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500 | 492.7 | -1.5 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | B通道 | 100 | 102.8 | 2.8 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200 | 198.0 | -1.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500 | 516.0 | 3.2 | ±5 | 合格 |
|  | 双路大气采样器TW-2000 | QD-YQ（XC）-017 | A通道 | 100 | 102.2 | 2.2 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200 | 197.3 | -1.4 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500 | 494.1 | -1.2 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | B通道 | 100 | 102.4 | 2.4 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200 | 200.2 | 0.1 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500 | 518.1 | 3.6 | ±5 | 合格 |
| 2024.07.20 | 智能恒流大气采样器KB-2400 | QD-YQ（XC）-014 | A通道 | 100.0 | 100.3 | 0.3 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200.0 | 198.7 | -0.6 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500.0 | 515.8 | 3.2 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | B通道 | 100.0 | 100.3 | 0.3 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200.0 | 201.6 | 0.8 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500.0 | 516.4 | 3.3 | ±5 | 合格 |
|  | 智能恒流大气采样器KB-2400 | QD-YQ（XC）-015 | A通道 | 100.0 | 100.5 | 0.5 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200.0 | 198.8 | -0.6 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500.0 | 493.4 | -1.3 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | B通道 | 100.0 | 100.4 | 0.4 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200.0 | 201.6 | 0.8 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500.0 | 491.5 | -1.7 | ±5 | 合格 |
|  | 双路大气采样器TW-2000 | QD-YQ（XC）-016 | A通道 | 100.0 | 102.1 | 2.1 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200.0 | 202.0 | 1.0 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500.0 | 490.8 | -1.8 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | B通道 | 100.0 | 102.6 | 2.6 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200.0 | 198.3 | -0.8 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500.0 | 518.6 | 3.7 | ±5 | 合格 |
|  | 双路大气采样器TW-2000 | QD-YQ（XC）-017 | A通道 | 100.0 | 102.3 | 2.3 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200.0 | 197.7 | -1.2 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500.0 | 491.3 | -1.7 | ±5 | 合格 |
|  |  |  | B通道 | 100.0 | 102.9 | 2.9 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 200.0 | 200.2 | 0.1 | ±5 | 合格 |
|  |  |  |  | 500.0 | 518.3 | 3.7 | ±5 | 合格 |
| 流量校准仪器名称及型号：便携式综合校准仪GH-2030型 编号：QD-YQ（XC）-033 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 验收监测结果

## 生产工况

本项目在2023年7月19日~20日验收监测期间工况稳定达到75%以上。

## 环保设施调试运行效果

### 废水污染物的监测结果及评价

本项目废水污染物的监测结果见下表。

表 9.2-23废水监测结果-7.19

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样日期：2024.07.19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 污水处理系统出口 | pH值 | 无量纲 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 6-9 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 70 | 69 | 65 | 74 | 400 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 252 | 249 | 261 | 264 | 500 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 78.6 | 76.4 | 75.2 | 74.9 | 350 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 9.06 | 8.87 | 7.64 | 8.06 | 45 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 16.8 | 17.4 | 17.0 | 16.5 | 70 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 5.40 | 5.52 | 5.29 | 4.81 | 8 | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | 2.50 | 2.43 | 2.38 | 2.24 | 20 | 达标 |
| 备注：1、采样方式：瞬时采样； 2、样品状态（处理前：微黄、微异味、有浮杂，排放口：微黄、微异味、少量浮杂）； 3、处理设施及运行状态：沉淀收集池，运行正常； |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-24废水检测结果-7.20

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样日期：2024.07.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 污水处理系统出口 | pH值 | 无量纲 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 6-9 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 68 | 62 | 76 | 71 | 400 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | Mg/L | 264 | 250 | 266 | 249 | 500 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 76.5 | 77.4 | 74.3 | 75.8 | 350 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 8.46 | 8.59 | 8.66 | 8.13 | 45 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 17.0 | 16.4 | 15.9 | 16.8 | 70 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 4.92 | 5.16 | 5.28 | 537 | 8 | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | 2.45 | 2.62 | 2.58 | 2.30 | 20 | 达标 |
| 备注：1、采样方式：瞬时采样； 2、样品状态（处理前：微黄、微异味、有浮杂，排放口：微黄、微异味、少量浮杂）； 3、处理设施及运行状态：沉淀收集池，运行正常； |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-25雨水检测结果-7.19

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样日期：2024.07.19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 雨水 排放口 | pH值 | 无量纲 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6-9 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 11 | 12 | 13 | 12 | 60 | 达标 |
|  | CODCr | mg/L | 15 | 17 | 18 | 16 | 60 | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.587 | 0.621 | 0.596 | 0.542 | 10 | 达标 |
| 备注：1、采样方式：瞬时采样； 2、样品状态（无色、无异味、无浮油）； 3、当检测结果未检出或低于检出限时，以“ND”表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-26雨水检测结果-7.20

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样日期：2024.07.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 雨水 排放口 | pH值 | 无量纲 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6-9 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 13 | 14 | 13 | 11 | 60 | 达标 |
|  | CODCr | mg/L | 18 | 19 | 17 | 17 | 60 | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.552 | 0.607 | 0.563 | 0.611 | 10 | 达标 |
| 备注：1、采样方式：瞬时采样； 2、样品状态（无色、无异味、无浮油）； 3、当检测结果未检出或低于检出限时，以“ND”表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 废气污染物的监测结果及评价

本项目验收监测期间天气状况如下：

表 9.2-7 DA001废气检测结果一览表（1）

| 检测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024.7.19 |  |  | 2024.7.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| DA001废气处理前 | 标干流量（m3/h） |  | 680 | 719 | 682 | 677 | 697 | 658 | —— | —— |
|  | 非甲烷 总烃 | 浓度（mg/m3） | 1.66×103 | 1.70×103 | 1.81×103 | 1.72×103 | 1.89×103 | 1.83×103 | —— | —— |
|  |  | 速率（kg/h） | 1.13 | 1.22 | 1.23 | 1.16 | 1.32 | 1.20 | —— | —— |
| DA001废气排放口 | 标干流量（m3/h） |  | 778 | 736 | 773 | 735 | 725 | 728 | —— | —— |
|  | 非甲烷 总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 35.9 | 38.7 | 36.4 | 39.1 | 37.4 | 38.0 | 80 | 达标 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2.8×10-2 | 2.8×10-2 | 2.8×10-2 | 2.9×10-2 | 2.7×10-2 | 2.8×10-2 | 4.2* | 达标 |
| 排气筒高度 |  |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：“*”表示排气筒高度未高出周围200 m半径范围内的最高建筑5 m以上，其允许排放速率限值按其高度对应的排放速率限值的50%执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-27 DA003污水处理站废气检测结果一览表（1）

| 检测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024.7.19 |  |  | 2024.7.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| DA003污水处理站废气排放口 | 标干流量（m3/h） |  | 2660 | 2778 | 2561 | 2684 | 2594 | 2601 | —— | —— |
|  | 非甲烷 总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 1.14 | 1.05 | 1.09 | 0.95 | 0.82 | 0.90 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 3.0×10-3 | 2.9×10-3 | 2.8×10-3 | 2.5×10-3 | 2.1×10-3 | 2.3×10-3 | / | 达标 |
| 排气筒高度 |  |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：“*”表示排气筒高度未高出周围200 m半径范围内的最高建筑5 m以上，其允许排放速率限值按其高度对应的排放速率限值的50%执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-28 DA003污水处理站废气检测结果一览表（2）

| 检测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024.7.19 |  |  |  |  | 2024.7.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| DA003污水处理站废气排放口 | 标干流量（m3/h） |  | 2660 | 2778 | 2561 | 2599 | 2684 |  | 2594 | 2601 | 2712 | —— | —— |
|  | 氨 | 排放浓度（mg/m3） | 1.92 | 2.07 | 1.86 | 1.74 | 1.99 |  | 2.12 | 1.84 | 2.15 | —— | —— |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 5.1×10-3 | 5.8×10-3 | 4.8×10-3 | 4.5×10-3 | 5.3×10-3 |  | 5.5×10-3 | 4.8×10-3 | 5.8×10-3 | 4.9 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 排放浓度（mg/m3） | 0.88 | 0.92 | 0.87 | 0.80 | 0.96 |  | 0.97 | 0.95 | 0.93 | —— | —— |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2.3×10-3 | 2.6×10-3 | 2.2×10-3 | 2.1×10-3 | 2.6×10-3 |  | 2.5×10-3 | 2.5×10-3 | 2.5×10-3 | 0.33 | 达标 |
|  | 臭气浓度 （无量纲） |  | 724 | 549 | 549 | 724 | 724 |  | 549 | 549 | 724 | 2000 | 达标 |
| 排气筒高度 |  |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-29 DA005破碎粉尘废气检测结果一览表

| 检测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024.7.19 |  |  | 2024.7.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| DA005破碎粉尘废气排放口 | 标干流量（m3/h） |  | 2764 | 2764 | 2597 | 2620 | 2751 | 2564 | —— | —— |
|  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 4.1 | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 20 | 达标 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.1×10-2 | 1.0×10-2 | 7.8×10-3 | 8.1×10-3 | 1.0×10-2 | 9.5×10-3 | 1.45* | 达标 |
| 排气筒高度 |  |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：“*”表示排气筒高度未高出周围200 m半径范围内的最高建筑5m以上，其允许排放速率限值按其高度对应的排放速率限值的50%执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-30无组织废气检测结果一览表（1）

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.7.19 |  |  | 2024.7.20 |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 厂界无组织废气上风向参照点A1 | 颗粒物（mg/m3） | 0.174 | 0.180 | 0.177 | 0.184 | 0.169 | 0.182 | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A2 | 颗粒物（mg/m3） | 0.227 | 0.231 | 0.234 | 0.250 | 0.239 | 0.241 | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A3 | 颗粒物（mg/m3） | 0.259 | 0.264 | 0.252 | 0.257 | 0.253 | 0.255 | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A4 | 颗粒物（mg/m3） | 0.243 | 0.260 | 0.248 | 0.252 | 0.226 | 0.238 | / | / |
| 周界外浓度 最大值 | 颗粒物（mg/m3） | 0.259 | 0.264 | 0.252 | 0.257 | 0.253 | 0.255 | 1.0 | 达标 |
| 厂界无组织废气上风向参照点A1 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 0.30 | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A2 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A3 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.51 | 0.49 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | / | / |
| 厂界无组织废气下风向监控点A4 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | / | / |
| 周界外浓度 最大值 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.51 | 0.49 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 4.0 | 达标 |
| 厂区内无组织监控点1m处A5 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.12 | 1.10 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.15 | 6 | 达标 |

表 9.2-31无组织废气检测结果一览表（2）

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.7.19 |  |  |  | 2024.7.20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 厂界无组织废气上风向参照点A1 | 氨 （mg/m3） | 0.043 | 0.042 | 0.050 | 0.054 | 0.038 | 0.055 | 0.047 | 0.051 | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A2 | 氨 （mg/m3） | 0.069 | 0.062 | 0.065 | 0.070 | 0.072 | 0.068 | 0.057 | 0.063 | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A3 | 氨 （mg/m3） | 0.071 | 0.064 | 0.068 | 0.077 | 0.069 | 0.080 | 0.064 | 0.072 | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A4 | 氨 （mg/m3） | 0.065 | 0.064 | 0.071 | 0.059 | 0.058 | 0.066 | 0.054 | 0.060 | —— | —— |
| 周界外浓度 最大值 | 氨 （mg/m3） | 0.071 | 0.064 | 0.071 | 0.077 | 0.072 | 0.080 | 0.064 | 0.072 | 1.5 | 达标 |
| 厂界无组织废气上风向参照点A1 | 硫化氢 （mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A2 | 硫化氢 （mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A3 | 硫化氢 （mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A4 | 硫化氢 （mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | —— | —— |
| 周界外浓度 最大值 | 硫化氢 （mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.06 | 达标 |
| 厂界无组织废气上风向参照点A1 | 臭气浓度 （无量纲） | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A2 | 臭气浓度 （无量纲） | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A3 | 臭气浓度 （无量纲） | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | —— | —— |
| 厂界无组织废气下风向监控点A4 | 臭气浓度 （无量纲） | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | —— | —— |
| 周界外浓度 最大值 | 臭气浓度 （无量纲） | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 | 20 | 达标 |
| 备注：当检测结果未检出或低于检出限时，以“ND”表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 废气环保设施处理效率监测结果

根据上述监测结果计算可知，活性炭吸附+催化燃烧的去除效率为97.87%。符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）的标准限值。

#### 废气污染物排放监测结果评价

检测结果表明：DA001排气筒中非甲烷总烃的排放符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）的较严值。

DA003排气筒中非甲烷总烃排放情况符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）的较严值。硫化氢、氨和臭气浓度的排放情况符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2排气筒恶臭污染物排放限值。

DA005排气筒中颗粒物的排放情况符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）。

厂区内非甲烷总烃的排放情况满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）厂区内VOCs无组织排放限值。

厂界非甲烷总烃、颗粒物的排放情况符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）无组织排放监控浓度限值和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值两者较严值；厂界氨、硫化氢、臭气浓度的排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建限值。

### 噪声监测结果及评价

本项目噪声监测结果见下表。

表 9.2-12厂界噪声监测结果一览表

天气状况：2024-07-19，昼间：晴，东南风，检测期间最大风速：2.0m/s；夜间：晴，东南风，检测期间最大风速：1.8m/s。

2024-07-20，昼间：晴，东南风，检测期间最大风速：2.1m/s；夜间：晴，东南风，检测期间最大风速：1.9m/s。

| 检测点位 | 测定时间 | 主要声源 | 检测结果Leq[dB（A）] |  | 标准限值Leq[dB（A）] | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024.7.19 | 2024.7.20 |  |  |
| 厂界外东面1米处N1 | 昼间 | 工业 | 61 | 62 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 工业 | 52 | 50 | 55 | 达标 |
| 厂界外南面1米处N2 | 昼间 | 工业 | 57 | 56 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 工业 | 48 | 46 | 55 | 达标 |
| 厂界外西面1米处N3 | 昼间 | 工业 | 54 | 55 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 工业 | 45 | 46 | 55 | 达标 |
| 厂界外北面1米处N4 | 昼间 | 工业 | 63 | 60 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 工业 | 51 | 49 | 55 | 达标 |
| 备注：标准限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值； |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明，通过采用低噪声源设备、合理布局于设备间内、隔声、距离衰减等措施，项目各侧厂界噪声（N1、N2、N3、N4）监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

### 危废产生情况

本项目危险废物主要为废润滑油、污水处理污泥及浮油油渣。

表 9.2-32本项目危险废物产生情况

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 | 试运行过程中产生量t | 试运行过程中已转移量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 0.05 t/a | 维修 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 1年 | T，I | 暂存于厂区危险暂存间，定期交由有相关资质的单位处置 | 0.018 | 0 |
| 2 | 污水处理污泥及浮油油渣 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-210-08 | 0.15 t/a | 污水处理 | 固液混合 | 矿物油 | 矿物油 | 1年 | T，I | 委托有资质的单位处理处置 | 0 | 0 |

### 总量核算

本项目年工作8000h，根据监测数据及“排放总量=最大排放速率×年工作时间”的公式，计算得本项目废气污染物非甲烷总烃排放量为0.256 t/a，排放总量符合环评及排污许可证中大气排放总量许可中非甲烷总烃9.336t/a。

本项目废水经厂内设施预处理后均排入茂名高新技术产业开发区水质净化厂处理，为间接排放，故不核算实际排放总量。

## 工程建设对环境的影响

根据监测结果，本项目废气、废水、噪声均能实现达标排放，对周围大气环境、水环境和声环境影响较小。本项目固废处理措施也符合相关规范要求，对周围环境影响不大。

# 验收监测结论

## 环保设施调试运行效果

### 环保设施处理效率监测结果

本次验收不对依托的环保设施处理效率进行监测，本项目生产废水经预处理和茂名市高新技术产业开发区水质净化厂的进一步处理后，均排入澳内海工业排污区，属于间接排放。

生产工艺废气经“两级冷凝+活性炭吸附+催化燃烧”处理后由15米高排气筒DA001排放；污水处理站逸散废气经“生物滤塔+活性炭吸附”处理后由15米高排气筒DA003排放；破碎粉尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后经厂内15米高排气筒DA005排放。

装置区、储罐区、循环冷却系统无组织废气控制措施主要为加强装置及管线保养和日常检查等；

噪声采取优化工艺流程、合理布局、切实做好绿化等降噪措施；

根据监测数据可知，本项目废水、废气、设备噪声均可达标排放。

### 污染物排放监测结果

根据本项目实际情况，广东乾达检测技术有限公司于2024年7月19～20日对本项目的环境保护设施及其调试效果进行了验收检查与监测，监测项目有：废气和噪声。监测结果如下：

#### 废气

DA001排放口废气处理前非甲烷总烃的产生浓度为1660~1890mg/m³；非甲烷总烃的排放浓度为35.9~39.1mg/m³，排放速率为0.027~0.029kg/h。废气处理前非甲烷总烃的平均产生浓度为1768.3mg/m³，废气处理后非甲烷总烃的平均排放浓度为37.6mg/m³，则处理效率为97.87%。非甲烷总烃的排放情况符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）的较严值。

DA003排放口监测结果：非甲烷总烃排放浓度为0.82~1.14mg/m³，排放速率为0.0021~0.0030kg/h，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）的较严值。氨的排放浓度为1.74~2.15mg/m³，排放速率为0.0045~0.0058kg/h；硫化氢排放浓度为0.80~0.97 mg/m³，排放速率为0.0021~0.0026kg/h；臭气浓度值为549~724（无量纲），氨、硫化氢和臭气浓度的有组织排放情况满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2排放限值。

DA005排放口监测结果：颗粒物排放浓度为3.0~4.1mg/m³，排放速率为0.0078~0.011kg/h，符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准（排放速率按50%执行）的较严值。

厂内非甲烷总烃监测结果：厂内无组织监控点处监测值为1.10~1.15 mg/m³，符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的标准。

厂界非甲烷总烃的监测结果：上风向A1点位的监测值为0.24~0.32mg/m³，下风向A2监测点位监测值为0.39~0.48mg/m³，下风向A3监测点位监测值为0.49~0.55mg/m³，下风向A4监测点位监测值为0.46~0.53mg/m³，均符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7 企业边界大气污染物浓度限值较严值。

厂界颗粒物的监测结果：上风向A1点位的监测值为0.169~0.184mg/m³，下风向A2监测点位监测值为0.227~0.250mg/m³，下风向A3监测点位监测值为0.252~0.264mg/m³，下风向A4监测点位监测值为0.226~0.260mg/m³，均符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值两者较严值。

厂界氨的监测结果：上风向A1点位的监测值为0.038~0.055mg/m³，下风向A2监测点位监测值为0.057~0.072mg/m³，下风向A3监测点位监测值为0.064~0.080mg/m³，下风向A4监测点位监测值为0.054~0.071mg/m³，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准限值。

厂界臭气浓度的监测结果：上风向A1点位的监测值<10（无量纲），下风向A2监测点位监测值为10~13（无量纲），下风向A3监测点位监测值11~15（无量纲），下风向A4监测点位监测值为10~13（无量纲），均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准限值。

上风A1监测点位和下风向A2、A3、A4四个监测点位监测值均未检出硫化氢，均符合均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准限值。

#### 废水

污水处理系统出口监测结果：pH范围为6.8-7.1（无量纲）；悬浮物最大日均浓度为69.5mg/L；化学需氧量最大日均浓度为257.25mg/L；五日生化需氧量最大日均浓度为76.275mg/L；氨氮最大日均浓度范围为8.46mg/L；总氮最大日浓度为16.925mg/L；总磷最大日均浓度为5.255mg/L；石油类最大日均浓度为2.4875mg/L；符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准、中石化茂名分公司化工分部污水处理场和茂名高新技术产业区水质净化厂进水水质标准较严值。

雨水排放口监测结果：pH 范围为6.8-7.3（无量纲）；SS最大日均浓度为12.75mg/L；CODcr最大日均浓度为17.75mg/L；石油类均未检出；氨氮最大日均浓度为0.5865mg/L；符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

#### 噪声

东侧厂界噪声监测值：昼间为61～62dB(A)；夜间为50～52dB(A)；南侧厂界噪声监测值：昼间为 56～57dB(A)；夜间为46~48dB(A)；西侧厂界噪声监测值：昼间为 54～55dB(A)；夜间为 45～46dB(A)；北侧厂界噪声监测值：昼间为60～63dB(A)；夜间为 49～51dB(A)；厂界各侧噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

## 总量控制

本项目年工作8000h，根据监测数据及“排放总量=最大排放速率×年工作时间”的公式，计算得本项目废气污染物非甲烷总烃排放量为0.256 t/a，排放总量符合环评及排污许可证中大气排放总量许可中非甲烷总烃9.336t/a。

本项目废水经厂内设施预处理后均排入茂名高新技术产业开发区水质净化厂处理，为间接排放，故不核算实际排放总量。

## 工程建设对环境的影响

本项目已按照环评及其批复要求落实各项环境保护措施，所产生的污染物能够达标排放，对周围环境影响不大。

## 建议

（1）严格执行监测计划，加强风险管控，防治污染事件的发生。

（2）定期维护环保处理设施，保证良好运行，确保各类污染物达标排放。

（3）进一步完善环境保护规章制度和建立健全环境保护档案，提高环境保护管理水平。

# 附件

附件 1建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件 2项目地理位置图

附件 3环评批复

附件 4项目四至图

附件 5项目平面布置图

附件 6项目雨污分流图

附件 7排污许可证

附件 8危废处理协议

附件 9应急预案备案表

附件 10废水处理协议

附件 11验收监测报告

附件 12废水槽车转运台账

附件 1建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                                                填表人（签字）：                                                                                                           项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 茂名天禧生物科技有限公司年产15000吨烟草提取物项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2303-440900-04-01-841079 | 建设地点 |  | 茂名市高新区昌达大道厂区内 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2662专项化学用品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R新建£改扩建£技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经110度57分42.537 秒，21度35 分13.970秒 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 15000吨/年 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 15000吨/年 | 环评单位 |  | 广东环科技术咨询有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 茂名市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 茂环（高新区）审〔2023〕29号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023年 5月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023年7月 | 排污许可证申领时间 |  | 2023年8月30日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91440904MA56C9F312001Q |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 茂名天禧生物科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 广东乾达检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 100 | 所占比例（%） |  | 3.33 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 100 | 所占比例（%） |  | 3.33 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） |  | / | 固体废物治理（万元） |  | / | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 8000 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 茂名天禧生物科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  | 91440904MA56C9F312 | 验收时间 |  | 2024年7月19-20日 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | -- | -- | -- | 0.0289 | -- |  | 0.0289 | 0.0289 | -- | 0.0289 | 0.0289 |  | -- |  | +0.0289 |
|  |  | 化学需氧量 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氨氮 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 石油类 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 废气 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 二氧化硫 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 烟尘 |  | -- | 4.1 | -- | 0.0000088 | -- |  | 0.0000088 | -- | -- | 0.0000088 | -- |  | -- |  | +0.0000088 |
|  |  | 工业粉尘 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氮氧化物 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业固体废物 |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——标万立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

附件 2项目地理位置图

附件 3环评批复（茂环（高新区）审〔2023〕29号）

附件 4项目四至图

附件 5项目平面布置图

附件 6项目雨污分流图

附件 7排污许可证

附件 8危废处理协议

附件 9应急预案备案表

附件 10废水处理协议

附件 11验收监测报告

附件 12废水槽车转运台账