目录

1	项目概况	7

2	验收依据	9

2.1	建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	9

2.2	建设项目竣工环境保护验收技术规范	9

2.3	建设项目环境影响报告书及其审批部门决定	10

2.4	其他相关文件	10

3	项目建设情况	11

3.1	地理位置及平面布置	11

3.2	建设内容	14

3.3	主要原料及产品	19

3.4	水源及水平衡	19

3.4.1	给水	19

3.4.2	排水	19

3.5	主要工艺流程及产污环节	20

3.5.1	生产工艺	20

3.5.2	产污环节	21

3.6	项目变动情况	21

4	环境保护设施	24

4.1	污染物治理/处置措施	24

4.2	其他环境保护设施	27

4.2.1	环境风险	27

4.2.2	规范化排污口、监测设施及在线监测装置	34

4.2.3	环保设施投资及“三同时”落实情况	38

5	环境影响报告表主要结论与其审批部门审批决定	43

5.1	环境影响报告表主要结论与建议	43

5.1.1	国家产业政策相符性	43

5.1.2	区域环境质量现状结论	43

5.1.3	运营期环境影响分析结论	44

5.1.4	环境风险影响结论	46

5.1.5	总量控制结论	47

5.1.6	综合评价结论	47

5.1.7	建议	48

5.2	审批部门审批决定	48

5.3	项目落实环境保护主管部门对环评批复要求情况	51

6	验收执行标准	55

6.1	废气	55

6.2	废水	56

6.3	噪声	57

6.4	地下水	57

6.5	固体废物	57

7	验收监测内容	58

7.1	废气	58

7.1.1	有组织监测信息	58

7.1.2	厂内无组织废气监测	58

7.1.3	厂界无组织废气监测	58

7.2	废水	59

7.3	噪声	59

7.4	地下水	59

8	质量保证及质量控制	61

8.1	监测分析方法	61

8.1.1	废水监测分析方法	61

8.1.2	废气监测分析方法	61

8.1.3	噪声监测分析方法	62

8.1.4	地下水监测分析方法	62

8.2	监测分析仪	63

8.3	质量保证和质量控制措施	64

9	验收监测结果	66

9.1	生产工况	66

9.2	环保设施调试运行效果	66

9.2.1	废水污染物的监测结果及评价	66

9.2.2	废气污染物的监测结果及评价	67

9.2.3	噪声监测结果及评价	71

9.2.4	地下水监测结果及评价	72

9.2.5	固体废物	72

9.2.6	总量核算	73

9.3	工程建设对环境的影响	74

9.4	环保设施调试运行效果	74

9.4.1	环保设施处理效率监测结果	74

9.4.2	污染物排放监测结果	74

9.5	总量控制	76

9.6	工程建设对环境的影响	76

9.7	建议	76

10	附件	77

附件 1建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	78

附件 2环评批复（茂环（高新区）审〔2023〕3号）	79

附件 3危废处理协议	87

附件 4应急预案备案表	93

附件 5废水处理协议	95

附件 6验收监测报告	101

# 项目概况

茂名市鸿安石油化工有限公司（以下简称“本公司”）在茂名市高新区西南片区河南一区B-04-01地块（中心地理坐标：东经110度56分7.937秒，北纬21度33分34.518秒），投资建设茂名市鸿安石油化工有限公司石化储库项目（以下简称“本项目”）。

本公司于2018年7月4日通过茂名高新区环保安监局审批，获得《关于茂名市鸿安石油化工有限公司石化储库项目环境影响报告表的批复》（茂高新环建〔2018〕8号），项目建成后未投入生产，未进行竣工环境保护验收，后本公司拟对原有项目计划仓储的物料进行调整，由原环评仓储物料“甲苯、二甲苯、甲基叔丁基醚、异辛烷、洗油、乙醇、乙苯、戊烯、苯乙烯、丙酮、2-丁酮”调整为“汽油、煤油、柴油、甲基叔丁基醚、正辛烷、异辛烷、洗油、1,3,5-三甲基苯、溶剂油、石脑油、正己烷、环己烷、正庚烷、磺化煤油”，同时新增4个1900m³的内浮顶罐（罐组三）及其配套设施，于2023年2月委托广东环科技术咨询有限公司对项目进行扩建环评的编制，2023年2月28日获得《茂名市生态环境局关于茂名市鸿安石油化工有限公司石化储车扩建项目环境影响报告表的批复》。

目前罐组一、罐组二、装车台1、装卸车泵棚1及配套设施已建设完成，占地面积14666.71m2，罐组三、装车台2、装卸车泵棚2及配套设施属于《茂名市鸿安石油化工有限公司石化储库扩建项目环境影响报告表》的扩建工程，占地面积7282.14m2，还未建设。根据《茂名市鸿安石油化工有限公司石化储库项目环境影响报告表》和《茂名市鸿安石油化工有限公司石化储库扩建项目环境影响报告表》，本项目预计总投资5800万元，其中环保投资560万元，现有工程实际总投资3620万元，其中环保投资380万元。现有工程主要从事储存及销售汽油、煤油、柴油、甲基叔丁基醚、正辛烷、异辛烷、洗油、1,3,5-三甲基苯、溶剂油、石脑油、正己烷、环己烷、正庚烷、磺化煤油，不涉及甲苯和二甲苯异构体的储存与销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及其1号修改单，本项目属于“G5941油气仓储”和“G5942危险化学品仓储”行业。本次拟对已建设完成的工程（以下简称“现有工程”）进行验收。

本项目现有工程于2021年2月8日开工建设，2022年4月24日竣工，建设工期为14个月，2023年11月17日现有工程进入试运行阶段，目前厂内设备装置运行稳定，已具备验收条件。

本公司委托验收监测单位（广东众惠环境检测有限公司）承担本项目竣工环保验收监测工作。广东众惠环境检测有限公司接受委托后，参考《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，环境保护部2017年11月20日）及生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的有关规定于2024年3月27日组织有关人员到本项目现场进行资料核查和现场踏勘，查阅了有关环保文件和技术资料，查看了污染物治理及排放设施的落实情况，编写了验收监测方案，根据验收监测方案，广东众惠环境检测有限公司于2024年8月8日-9日及2024年9月24日-25日对本项目排放的废水、废气和噪声进行现场采样监测及检查验证，对固体废物进行现场查验，于2024年12月16日-17日对本项目所在区域地下水进行采样监测，提供检测报告，本公司在此基础上编写本报告。

# 验收依据

## 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年12月26日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（6）《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，2017年7月16日修订）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）。

## 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部 公告2018年第9号）；

（3）茂名市环境保护局关于印发《建设单位自主开展项目竣工环境保护验收工作指引（试行）》的通知（茂环〔2018〕9号）；

（4）《排污许可管理条例》（国令第736号，2021年3月1日起施行）；

（5）《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018）；

（6）《排污许可证申请与核发技术规范  石化工业》（HJ853-2017）；

（7）《排污许可证申请与核发技术规范  工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）；

（8）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）；

（9）广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

（10）广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；

（11）《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）；

（12）《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）；

（13）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123348-2008）；

（14）《广东省固体废物污染环境防治条例》（2019年3月1日起施行）；

（15）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（16）《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日起施行）；

（17）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（18）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2018）。

## 建设项目环境影响报告书及其审批部门决定

- 《茂名市鸿安石油化工有限公司石化储库环境影响报告表》（广东环科技术咨询有限公司，2018年5月）；

- 《关于茂名市鸿安石油化工有限公司石化储库项目环境影响报告表的批复》（茂高新环建〔2018〕8号）；

- 《茂名市鸿安石油化工有限公司石化储库扩建项目环境影响报告表》（广东环科技术咨询有限公司，2023年2月）；

- 《茂名市生态环境局关于茂名市鸿安石油化工有限公司石化储车扩建项目环境影响报告表的批复》（茂环（高新区）审〔2023〕3号）。

## 其他相关文件

（1）《茂名市鸿安石油化工有限公司突发环境事件应急预案》（2024年7月18日备案）；

（2）《茂名市鸿安石油化工有限公司石化储库扩建项目竣工环保验收监测报告》（广东众惠环境检测有限公司，2024年8月8日-8月9日，报告编号：（众惠检测）检字第20240819017号）；

（3）《茂名市鸿安石油化工有限公司石化储库扩建项目竣工环保验收监测报告》（广东众惠环境检测有限公司，2024年9月24日-9月25日，报告编号：（众惠检测）检字第20240930011号）；

（4）《茂名市鸿安石油化工有限公司石化储库建设项目（一期）竣工环保验收补充监测报告》（广东众惠环境检测有限公司，2024年12月16日-12月17日，报告编号：（众惠检测）检字第20241230009号）；

# 项目建设情况

## 地理位置及平面布置

本项目位于茂名市高新区西南片区河南一区B-04-01地块（中心地理坐标：东经110度56分7.937秒，北纬21度33分34.518秒）。项目地理位置见下图。

图 3.1-1本项目地理位置图

本项目现有工程占地面积14666.71m2，主要分为罐组一区、罐组二区、生活及办公区、公用设施。罐组一、装车台1、装卸车泵棚1及配套设施位于项目东侧；罐组二位于项目中部；隔油池、污水池、调峰池、事故池等公用设施位于项目东北侧，危废暂存间位于项目西南侧，一般固废暂存间位于项目南侧，消防水池位于项目东侧；员工生活及办公区位于项目东侧。项目厂区实际平面布置情况见下图。

图 3.1-2本项目现有工程平面布置图

项目西侧紧邻茂名市中淮实业有限公司，项目北侧紧邻茂名长丰石化有限公司，项目东侧隔园区道路为广东龙汇化学工业有限公司，项目南侧隔园区道路为茂名长青热电有限公司及茂名高新技术产业开发区污水处理厂，本项目四至见下图。

图 3.1-3本项目四至图

表 3.1-1本项目四至现场现状照片

| 东面：园区道路、广东龙汇化学工业有限公司 |  |
| --- | --- |
| 南面：园区道路、茂名长青热电有限公司、茂名高新技术产业开发区污水处理厂 |  |
| 西面：茂名市中准实业有限公司 | 北面：茂名长丰石化有限公司 |

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，项目周边500m范围内有3个村庄，分别是位于项目北侧距离厂界386m的下北丰、位于项目东北侧距离厂界366m的塘头岭和位于项目东南侧距离厂界371m的三赖坡。

图 3.1-4项目周边环境保护目标分布图

## 建设内容

本公司于2018年7月4日通过茂名高新区环保安监局审批，获得《关于茂名市鸿安石油化工有限公司石化储库项目环境影响报告表的批复》（茂高新环建〔2018〕8号），该项目建成后未投产，未进行竣工环境保护验收，后本公司拟对原有项目计划仓储的物料进行调整，同时计划新增4个1900m³的内浮顶罐（罐组三）及其配套设施，于2023年2月委托广东环科技术咨询有限公司对项目进行扩建环评的编制，2023年2月28日获得《茂名市生态环境局关于茂名市鸿安石油化工有限公司石化储车扩建项目环境影响报告表的批复》。本次拟对全厂现有建设内容进行验收。

现有工程占地面积14666.71m2，主要建设内容为罐组一、罐组二、装车台1、装卸车泵棚1及配套设施、生活及办公区等。详见下表。

表 3.2-2本项目现有工程内容一览表

| 工程名称 | 现有工程内容 |  | 实际建设情况 | 与环评对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 罐组一 |  | 占地面积2498.2m2，防火堤高度1.0m，设有8个1000m3内浮顶罐 | 与环评一致 |
|  | 罐组二 |  | 占地面积1858.18m2，防火堤高度1.75m，设有3个2000m3内浮顶罐 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 装车台1 |  | 占地面积315m2，设4个车位，11条鹤管，高7.9m | 与环评一致 |
|  | 装卸车泵棚1 |  | 占地面积216.75m2，设有13台装卸泵 | 与环评一致 |
|  | 卸车区1 |  | 面积50m2 | 与环评一致 |
|  | 中控办公楼 |  | 建筑面积1950m2，包括办公室、控制室和值班宿舍、配餐间等，包括消防泵房及泡沫站楼上二至六层的中控办公室 | 与环评一致 |
|  | 消防泵房及泡沫站 |  | 一层为消防泵房及泡沫站，建筑面积71m2 | 与环评一致 |
|  | 变配电间 |  | 建筑面积45m2，一层 | 与环评一致 |
|  | 发电机房 |  | 建筑面积23.1m2，一层，设有一台备用发电机（功率为250kW） | 与环评一致 |
|  | 门卫室 |  | 建筑面积40m2，一层 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 给水系统 |  | 由工业园区新鲜水管网供水 | 与环评一致 |
|  | 排水系统 |  | 采取“雨污分流、污污分流”系统 | 与环评一致 |
|  | 供电系统 |  | 由工业园区供应 | 与环评一致 |
|  | 消防系统 |  | 设有1个总有效容积900m3的半地上式消防水池（地上2米，地下2米）。新建一个有效容积330m3的消防水池。库区消防水系统设有两路消防补水，一路从市政管网引入，一路从园区的稳高压消防水系统管接入。罐区设置固定消防冷却水系统和固定低倍数泡沫灭火系统 | 900m³消防水池属于现有工程，已建，与环评一致，300m³消防水池属于扩建工程，暂未建设 |
| 环保工程 | 废气处理措施 | 油气回收装置1 | “冷凝+活性炭吸附”工艺，处理能力为250m3/h，处理装载废气，处理后的尾气经15m高排气筒DA001排放 | 与环评一致 |
|  |  | 水喷淋箱 | 备用发电机尾气经水喷淋箱处理后经15m高排气筒DA002排放 | 与环评一致 |
|  |  | 活性炭吸附装置 | 处理能力为2000m3/h，处理隔油池、污水池（监护池）逸散废气，处理后的尾气经15m高排气筒DA004排放 | 与环评一致 |
|  | 废水处理措施 | 隔油池 | 容积168m3，位于厂区东北角 | 与环评一致 |
|  |  | 集油井 | 容积10m3，位于厂区东北角 | 与环评一致 |
|  |  | 污水池（监护池） | 容积225m3，位于厂区东北角 | 与环评一致 |
|  |  | 化粪池 | 容积10m3，位于中控办公楼北面 | 与环评一致 |
|  |  | 调峰池 | 容积350m3，位于厂区东北角 | 与环评一致 |
|  | 噪声控制措施 |  | 选择低噪声设备、合理布局、配套减振降噪措施，厂区2m高围墙 | 与环评一致 |
|  | 固体废物处理措施 | 一般固废间 | 建筑面积8m2，位于门卫室旁 | 与环评一致 |
|  |  | 危废暂存间 | 建筑面积20m2，位于厂区西南角 | 与环评一致 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理 | 与环评一致 |
|  | 地下水防治措施 |  | 采取相关防渗措施 | 与环评一致 |
|  | 风险措施 |  | 事故应急池（容积525m3） | 与环评一致 |

表 3.2-3厂区设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量/单位 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐101~108 | 立式内浮顶罐，Φ10m×12.484m，罐容 1000m3，碳钢，常温常压 | 8个 | 与环评一致 |
| 2 | 储罐201~203 | 立式内浮顶罐，Φ14.5m×14.27m，罐容 2000m3，碳钢，常温常压 | 3个 | 与环评一致 |
| 3 | 下装鹤管 | DN100，碳钢 | 7条 | 建有11条 |
| 4 | 泵-1~泵-11 | 石油化工装卸车泵，Q=100m3 H=38m | 11个 | 与环评一致 |
| 5 | 泵-12~泵-13 | 石油化工装卸车泵，Q=160m3 H=50m | 2个 | 与环评一致 |

表 3.2-4主要环保措施图片一览表

| 生产污水排放口DW001 | YS001雨水排放口 |
| --- | --- |
| 隔油池 | 集油井 |
| 污水池（监护池） | 化粪池 |
| 调峰池 | 消防水池900m³ |
| 备用发电机 | 水喷淋箱排放口DA004 |
| 泡沫站 | 油气回收装置1 |
| 危废暂存间外部 | 危废暂存间内部 |
| 废气排放口DA001 | DA004活性炭吸附装置废气排放口 |
| 事故池 | 一般固废暂存间 |

## 主要原料及产品

项目现有工程共有8个1000m3内浮顶罐、3个2000m3内浮顶罐。运输采用公路槽罐车进库、出库方式。101~104、201~203储罐储存汽油；105~108储罐储存煤油、柴油、甲基叔丁基醚、正辛烷、异辛烷、洗油、1,3,5-三甲基苯、溶剂油、石脑油、正己烷、环己烷、正庚烷、磺化煤油等13种物料，105~108储罐根据市场需求更换储存的物料，最多1年更换一次储存的物料。本项目物料储存情况见下表。

表 3.3-5现有工程储存物质一览表

| 物料名称 | 储罐编号 | 密度（g/cm3） | 设计最大储存量（t） | 物料设计周转量（t/a） | 项目试运行至今物料周转量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 101~104、201~203 | 0.775 | 6588 | 5270 | 2500 |
| 煤油 | 105~108 | 1.0 | 3400 | 6800 | 0 |
| 柴油 |  | 0.85 | 2890 | 14450 | 0 |
| 甲基叔丁基醚 |  | 0.76 | 2584 | 10336 | 8700 |
| 正辛烷 |  | 0.70 | 2380 | 11900 | 5900 |
| 异辛烷 |  | 0.69 | 2346 | 11730 | 6500 |
| 洗油 |  | 1.02 | 3468 | 17340 | 0 |
| 1,3,5-三甲基苯 |  | 0.86 | 2924 | 14620 | 0 |
| 溶剂油 |  | 0.76 | 2584 | 12920 | 0 |
| 石脑油 |  | 0.76 | 2584 | 5168 | 4400 |
| 正己烷 |  | 0.69 | 2346 | 11730 | 0 |
| 环己烷 |  | 0.78 | 2652 | 13260 | 0 |
| 正庚烷 |  | 0.68 | 2312 | 11560 | 7300 |
| 磺化煤油 |  | 1.23 | 4182 | 12546 | 0 |

注：储罐填充系数为0.85。

## 水源及水平衡

### 给水

本项目用水由市政自来水管网供给。本项目用水主要为地面清洗用水、清罐用水、备用发电机喷淋补充水和员工生活用水。厂内现有员工30人，运行至今全厂实际用水量为484m³。

### 排水

本项目排水系统为雨污分流。生活污水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准两者的较严值后，经管道送至茂名高新技术产业开发区污水处理厂深度处理；含油废水进入隔油池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、中石化茂名分公司化工厂区污水处理场接纳标准与茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准的三者较严值后，通过管网由园区调度送至中石化茂名分公司化工厂区污水处理场或茂名高新技术产业开发区污水处理厂深度处理。

根据统计，本项目试运行过程中未产生地面清洗水与清罐废水，废水实际总产生量为108 m³/a。

图 3.4-5本项目水平衡图

## 主要工艺流程及产污环节

### 生产工艺

项目工艺流程图见下图。

图 3.5-6本项目工艺流程图及产污环节图

工艺流程说明：

本项目油品物料来源于中石化茂名分公司。油品由汽车槽车公路运输到厂区，通过卸车泵输送到对应的储罐中。发油时，油品通过管线、装车泵输送到汽车装车台，采用底部装载方式进入汽车槽车，出库前采用地磅计量复核，公路运输外售。

### 产污环节

表 3.5-6生产工艺产污环节一览表

| 类别 | 产污环节 |  | 主要污染因子 | 排放特征 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机液体储罐储存挥发损失 | 101~108、201~203储罐 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 无组织排放 |
|  | 装载挥发损失 |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 收集进“冷凝+活性炭吸附”油气回收装置1处理，经15m高排放筒 DA001排放 |
|  | 动静密封点挥发性有机物泄漏损失 |  | 非甲烷总烃 | 无组织 | 无组织排放，开展泄漏检测与修复工作 |
|  | 废水集输、储存、处理处置过程逸散 |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 隔油池、污水池（监护池）加盖密闭，逸散废气收集进活性炭吸附装置处理，经15m高排放筒DA004排放 |
|  | 备用发电机 |  | SO2、NOx、颗粒物 | 有组织 | 经水喷淋箱处理后经15m高排气筒DA002排放 |
| 废水 | 污染区域的初期雨水 |  | CODCr、SS、石油类 | 间断 | 进入隔油池预处理达标后先排入污水池（监护池）后由园区管网调度送至中石化茂名分公司化工厂区污水处理场或茂名高新技术产业开发区污水处理厂深度处理 |
|  | 装车台、泵棚地面清洗废水 |  | CODCr、SS、石油类 | 间断 |  |
|  | 清罐废水 |  | CODCr、SS、石油类 | 间断 |  |
|  | 生活污水 |  | CODCr、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、SS | 间断 | 生活污水经化粪池预处理达标后经管道送至茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理 |
| 固废 | 隔油池 |  | 隔油池浮油及油泥 | 间断 | 暂存于危废暂存间，委托东莞市新东欣环保投资有限公司处理 |
|  | 清罐作业 |  | 清罐油泥 | 间断 |  |
|  | 设备检修 |  | 废润滑油、废含油抹布及手套 | 间断 |  |
|  | 油气回收装置1 |  | 废活性炭、冷凝液 | 间断 |  |
|  | 活性炭吸附装置 |  | 废活性炭 | 间断 |  |
| 噪声 | 装卸泵 |  | 机械噪声 | 间断 | 选用低噪声设备配套减振降噪措施 |
|  | 运输车辆 |  | 车辆噪声 | 间断 | 要求车辆减速行驶、禁止鸣笛 |

## 项目变动情况

①目前罐组一、罐组二、装车台1、装卸车泵棚1及配套设施已建设完成，占地面积14666.71m2，罐组三、装车台2、装卸车泵棚2及配套设施属于《茂名市鸿安石油化工有限公司石化储库扩建项目环境影响报告表》的扩建工程，占地面积7282.14m2，还未建设。现有工程实际总投资3620万元，其中环保投资380万元。本次验收仅对现有工程进行验收，不对罐组三、装车台2、装卸车泵棚2及配套设施进行验收。由于本项目现有工程不储存、转运甲苯和二甲苯异构体，故现有项目废气中无甲苯和二甲苯，本次验收不对甲苯及二甲苯的实际排放情况进行监测与分析。

②环评中设有1个总有效容积900m3的半地上式消防水池（地上2米，地下2米）。新建一个有效容积330m3的消防水池。900m³消防水池属于现有工程，已建，与环评一致，300m³消防水池属于扩建工程，暂未建设，本次验收仅对900m³的消防水池进行验收，300m³的消防水池不纳入本次验收。

③环评中计划建有7条下装鹤管，实际建设中共建有11条下装鹤管。

④环评中计划建有2套“冷凝+活性炭吸附”油气回收装置，其中油气回收装置1用于处理项目装卸过程中产生的废气，油气回收装置2用于处理项目罐组三的储罐挥发废气。由于本项目罐组三还未建，其配套的油气回收装置2也未建，不纳入本次验收。

本项目性质、规模、地点和其余生产工艺与环评基本一致，无重大变动。

参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目变动内容与《污染影响类建设项目重大变动清单》对照一览表如下。

表 3.6-7与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照判定一览表

| 序号 | 类别 | 判定原则 | 变动工程 | 是否重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的 | 现有工程与环评无变化 | 否 |
| 2 | 规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 现有工程与环评无变化 | 否 |
| 3 |  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 项目现有工程不涉及废水第一类污染物 | 否 |
| 4 |  | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10% 及以上的。 | 现有工程与环评无变化 | 否 |
| 5 | 建设地点 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 现有工程与环评无变化 | 否 |
| 6 | 生产工艺 | 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） | 现有工程不涉及 | 否 |
| 7 |  | 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 | 项目现有工程位于环境质量达标区，且污染物排放量较环评未增加 | 否 |
| 8 |  | 废水第一类污染物排放量增加的 | 项目现有工程不涉及废水第一类污染物 | 否 |
| 9 |  | 其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 现有工程与环评无变化 | 否 |
| 10 |  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10% 及以上的 | 本项目现有工程物料运输、装卸、贮存方式与环评一致，无变化 | 否 |
| 11 | 环境保护措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 项目现有工程污染防治措施与环评一致，无变化 | 否 |
| 12 |  | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目现有工程废水处理工艺与环评一致 | 否 |
| 13 |  | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 本项目现有工程废气处理工艺与环评一致 | 否 |
| 14 |  | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 本项目现有工程噪声、土壤及地下水污染防治措施与环评一致 | 否 |
| 15 |  | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 | 现有工程与环评无变化 | 否 |
| 16 |  | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 本项目现有工程风险防范能力与环评一致 | 否 |

# 环境保护设施

## 污染物治理/处置措施

本项目主要污染物是运行过程中产生的废水、废气、噪声和固废四个方面。

- 废水

本项目废水主要为污染区域初期雨水、装车台及泵棚地面清洗废水、清罐废水和员工生活污水，处置措施如下：

生活污水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准两者的较严值后，经管道送至茂名高新技术产业开发区污水处理厂深度处理。

污染区域初期雨水、装车台及泵棚地面清洗废水和清罐废水等含油废水进入隔油池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、中石化茂名分公司化工厂区污水处理场接纳标准与茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准的三者较严值后，通过管网由园区调度送至中石化茂名分公司化工厂区污水处理场或茂名高新技术产业开发区污水处理厂深度处理。

- 废气

本项目现有工程废气主要为101~108、201~203有机液体储罐储存挥发废气、装载挥发废气、动静密封点挥发性有机废气、废水集输、储存、处理处置过程逸散废气和备用发电机尾气，处置措施如下：

①有机液体储罐储存挥发废气

现有工程有机液体储罐（不储存甲苯与二甲苯异构体）储存挥发废气主要污染因子为非甲烷总烃，该股废气无组织排放。

②装载挥发废气

装载挥发废气主要污染因子为非甲烷总烃（现有工程不涉及甲苯与二甲苯异构体的储存与转运），该股废气经“冷凝+活性炭吸附”油气回收装置1收集处理达到《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）表1排放标准后由15m高的排气筒DA001排放。

③动静密封点挥发性有机废气

动静密封点挥发性有机废气无组织排放，通过定期对设备动静密封点开展泄漏检测与修复工作，加强设备维护以减少设备动静密封点挥发有机物的泄漏损失。

④废水集输、储存、处理处置过程逸散废气

废水集输、储存、处理处置过程逸散废气（即隔油池、污水池（监护池）逸散废气）主要污染因子为非甲烷总烃，该股废气经活性炭吸附装置处理达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1排放标准后由15m高的排气筒DA004排放。

⑤备用发电机尾气

备用发电机尾气主要污染因子为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物，该股废气经水喷淋箱处理达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后通过15m高的DA002排放口排放。

3、噪声

本项目噪声主要来源于装卸泵与运输车辆，其声压级为80~85dB（A），治理措施如下：

①合理布局，重视平面布置，将高噪声设施合理布置，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，同时采取减振措施，减少对周围环境和自身环境的影响。

②设备选用低噪设备，采用减震基础。

③加强管理，禁止进入厂区的车辆鸣喇叭，进入厂区的车辆要减速慢行，严格管理车辆停靠顺序，尽量避免塞车现象，车辆装油时必须关闭引擎。

4、固体废物

本项目现有工程营运期固体废物主要为隔油池浮油及油泥、清罐油泥、废润滑油、 废含油抹布和手套、废活性炭、冷凝液、生活垃圾，处置措施如下：

①隔油池浮油及油泥

根据《国家危险废物名录（2025年版）》，隔油池浮油及油泥属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”，危险废物类别代码为HW08 900-210-08。隔油池浮油及油泥经收集进专用容器内后，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。项目运行至今无隔油池浮油与油泥产生。

②清罐油泥

为适应市场需求，需每年调整一次储罐储存的物料，因此每年需对储罐进行一次清罐。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，清罐油泥属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油水和烃/水混合物”，危险废物类别代码为HW08 251-001-08。清罐油泥收集进专用容器后，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。项目运行至今，无清罐油泥产生。

③废润滑油

设备检维修过程中会产生废润滑油。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油属于“HW08废矿物油及含矿物油废物”中的“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危险废物类别代码为HW08 900-217-08。废润滑油收集进专用容器后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。项目运行至今，无废润滑油产生。

④废含油抹布和手套

设备维修、维护时产生的少量机油用抹布擦拭，该过程会产生废含油抹布与手套。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废含油抹布和手套属于“HW49其他废物”中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物类别代码为HW49 900-041-49。废含油抹布和手套收集进专用容器后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。项目运行至今，废含油抹布和手套的产生量为4.5kg。

⑤废活性炭

本项目油气回收装置2用于处理罐组三区的储罐大小呼吸废气，由于罐组三区属于扩建建设工程，目前还未建，故油气回收装置2还未建，未有废活性炭产生。本次验收仅对现有工程中油气回收装置1和活性炭吸附装置产生的废活性炭进行分析。

废活性炭根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于“HW49其他废物”中的“VOCs治理过程产生的废活性炭”，危险废物类别代码为HW49 900-039-49。废活性炭收集进专用容器后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。项目运行至今废活性炭的产生量为80kg。

⑥冷凝液

因为活性炭可以被真空脱附，则活性炭脱附出来的挥发性有机物会重新被冷凝下来。本项目油气回收装置2用于处理罐组三区的储罐大小呼吸废气，由于罐组三区属于扩建建设工程，目前还未建，故油气回收装置2还未建，未有冷凝液产生。本次验收仅对现有工程中油气回收装置1产生的冷凝液进行分析。

冷凝液根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于“HW08废矿物油及含矿物油废物”中的“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废气包装物”，危险废物类别代码为HW08 900-249-08。冷凝液收集进专用容器后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。项目运行至今冷凝液的产生量为25kg。

⑦生活垃圾

本项目实际定员30人，采取二班二倒制，年运行365天，职工在厂内就餐，在厂内休息。厂区不设厨房，只设备餐间。生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则全厂生活垃圾产生量为5.475t/a。生活垃圾收集于垃圾桶中，交由环卫部门统一清运。

## 其他环境保护设施

### 环境风险

#### 环境风险识别

由于本项目罐组三区属于扩建工程，目前还未建成，故本次验收仅对现有工程的建设内容进行风险措施分析，本项目现有工程环境风险识别情况如下表所示。

表 4.2-8本项目环境风险识别

| 危险单元 | 事故类型 | 环境风险描述 | 涉及化学品（污染物） | 风险类别 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐组一、罐组二、危废暂存间 | 火灾、爆炸伴生污染 | 燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境 | CO | 大气环境 | 通过燃烧烟气扩散，对周围大气环境造成短时污染 |
| 废水处理系统 | 污水处理设备故障 | 废水超标排放 | CODCr、SS、石油类 | 地下水环境、土壤 | 污染地下水环境、土壤 |
| 废气处理系统 | 废气治理设施事故排放 | 未经处理达标的废气直接排入大气中 | 非甲烷总烃 | 大气环境 | 对周围大气环境造成短时污染 |
| 危废暂存间 | 危险废物废液泄漏 | 泄漏危险废物污染地表水及地下水、土壤 | 隔油池浮油及油泥、清罐油泥、废润滑油、 废含油抹布和手套、废活性炭、冷凝液 | 地表水环境、地下水环境、土壤 | 通过雨水管排放到附近水体，影响内河涌水质，影响水生环境；污染地下水环境、土壤 |

#### 风险防范措施

1、大气环境风险防范措施

（1）物料泄漏风险

1）风险防范措施

①可燃物料储罐设置防火堤，堤内有效容积大于罐区内一个最大储罐容积；储罐的储存系数不大于0.85；储罐设液位计，压力表。

②储罐区内防火堤的设计满足以下要求：

a防火堤及隔堤能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏；

b立式储罐防火堤的高度，其高度应不小于 1m；

c管道穿堤处采用非燃烧材料严密封闭；

d在防火堤内雨水沟穿堤处，设防止可燃液体流出堤外的措施。

③项目对油罐采取防渗、防腐措施；储罐区地面全部采取硬化防渗措施。本项目油罐均采用内浮顶储罐，罐区设置防火堤，从而可有效避免渗漏品进入环境，污染土壤及地下水。

④装车台地面设置防渗层，一旦发生油品跑冒滴漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，可有效避免渗漏品进入环境，污染土壤及地下水。

2）应急、救援及减缓措施

当发生易燃易爆或有毒物料泄漏时，可根据物料性质，选择采取以下措施，防止事态进一步发展：

①根据事故级别启动应急预案；

②根据厂内各高点设置的风向标，将无关人员迅速疏散到上风向安全区，对危险区域进行隔离，并严格控制出入，切断明火；根据需要疏散周围居住区人群；

③个体防护

a进入现场的救援人员必须配备必要的个人防护器具；

b如果泄漏物具有易燃易爆性，事故中心区域应严禁火种，同时采取切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事态发展，确定事故波及区域的范围、人员疏散和撤离地点、路线等；

c如果泄漏物有毒，应使用专用防护服、隔绝式空气呼吸器。为了在现场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。立即在事故影响区域的边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，进行事故波及区人员的撤离；

d应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

④泄漏源控制

a采取关闭阀门、停止作业等措施；

b采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

⑤泄漏物处理

a围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。储罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

b稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

c收容（集）：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

d废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

（2）火灾爆炸风险

1）风险防范措施

①厂内一律禁止吸烟，严禁带火种进入厂区，在厂内进行电焊、气割等明火作业，必须事先申报，征得消防安全责任人批准，做好防火措施，并有保安员或专人监督才能施工，施工后要认真检查现场，忌留火种，确认安全后方可离开；

②消防器材及走火通道附近不准堆放任何易燃物品，要使所有通道畅通无阻。值班保安要每日巡查，确保消防设施完好有效；

③主管人员负责监督操作人员工作，并定期对上岗人员进行工作技能、操作安全培训；

④定期检查电线电缆，及时发现和修复损坏的电线电缆；定期检查消防设备设施，保证设备设施可正常使用；

⑤加强厂内员工自身的警醒，设置相关人员对厂内外来人员不安全行为进行提醒教育，并且在厂内明显地方粘贴警示标志。

2）应急、减缓措施

当发生火灾或爆炸时：

①根据事故级别启动应急预案；

②根据需要切断着火设施上、下游物料，尽可能倒空着火设施附近装置物料，防止发生连锁效应；

③先控制、后消灭。针对危险化学品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大等特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术；

④扑救人员应占领上风或侧风阵地。进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取个体防护措施，如佩戴防护面具和空气呼吸器，穿戴专用防护服等；

⑤正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，扑灭外围火点以控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势；

⑥对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到，并应经常演练）；

⑦根据事故级别疏散周围居住区人群；

⑧火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。

（3）废气处理设施事故排放防范措施

建设单位应认真作好设备的保养、定期维护及保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建设单位必须采取一定的事故性防范保护措施：

①各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置及其事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。

②现场作业人员定时记录废气处理状况，如对油气回收装置等设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。风机等重要设备应一用一备，发生故障时可自动启动备用设备。

③如果设备故障，造成超标排放的，应停止生产，待设备维修好后再投产。

④当某一单元出现风险事故造成停车或局部停车时，罐区自动连锁系统可自动切断进料系统。

2、水环境风险防范措施

（1）事故废水收集措施

本项目扩建区域应加强废水收集管理，防止废水渗漏事故对环境产生不良影响，可采用以下措施：

①污水边沟应制定严格的巡检制度；

②雨水排放口截断阀应定期维护保养，在事故发生时能正常关闭；

③厂区现有罐区已设置防火堤、导流沟收集和拦截事故废水，厂区扩建区域拟设置防火堤、导流沟收集和拦截事故废水，事故废水收集至厂区事故应急池后分批次排至中石化茂名分公司化工厂区污水处理场、茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理。根据风险源项分析，本项目罐区设有防火堤、厂区设有事故应急池（有效容积为525m³），可满足扩建后厂区事故废水的收集要求。

（2）三级防控措施

扩建项目纳入厂区现有三级防控体系，坚持以防为主、防控结合。制定严格的巡检制度；雨排水系统切换阀定期维护保养，确保在事故发生时能正常切换；厂区罐区设置防火堤、集水沟收集和拦截事故废水，装车台设置集水沟收集和拦截事故废水，事故废水收集后自流进厂区现有事故应急池，依托中石化茂名分公司化工厂区污水处理场、茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理。暴雨天发生事故或发生严重事故时，厂区事故应急池无法接纳暂存厂区全部事故废水时，可输送至园区的公共事故应急池暂存。

（3）本项目根据地下水、土壤污染源、污染物类型、污染途径，将厂区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单污染防渗区，针对地下水、土壤污染问题，进行相应的防渗措施，详见下表。

表 4.2-9 地下水、土壤污染防渗分区一览表

| 防治分区 | 防渗区域 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- |
| 重点污染防渗区 | 装车台1、罐组一、罐组二、输油管线、装卸车泵棚1、危废暂存间 | 地面铺设C30P8级别抗渗混凝土垫层+聚合物水泥砂浆浇筑硬化，渗透系数≤1×10-10cm/s，其中危废暂存间地面铺设C30P8级别抗渗混凝土浇筑硬化+2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤1×10-10cm/s |
|  | 隔油池、污水池（监护池）、事故应急池 | 水池池体采用C30防渗钢筋混泥土浇筑，混凝土厚度不小于250mm，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（厚度不小于1mm），渗透系数k≤1×10-10cm/s |
| 一般污染防渗区 | 厂区除重点污染防渗区以外的地面、废气处理装置区 | 地面铺设C30P8混凝土浇筑硬化，渗透系数k≤1×10-7cm/s |

3、危险废物贮存事故风险防范措施

厂区危废暂存间的建设和危废贮存的日常管理，应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设和维护使用。

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）。对于一般环境事件企业可以自行处理，如发生较大以上环境事件时，则需要地方政府应急救援部门启动相应的应急联动机制进行救助，同时通知周边企事业单位启动环境应急预案，对本单位周边环境进行监控和应急处理。

本项目所在的茂名石化工业区已做过环境影响评价，并制定了相应的环境风险应急预案。整个建设项目的风险应急预案结合园区风险应急预案而建立，各个企业之间建立起应急协作关系，一旦发生重大突发事件，内部无法排除时，及时请求茂名石化工业区内其他企业或政府协调应急救援力量。

（1）本项目企业应建立应急协作关系，一旦发生事故，内部排出有困难时，及时向工业区内其他企业求援。

（2）与政府及相关单位保持联络，一旦发生重大突发事件，内部无法排除时，及时请求政府协调应急救援力量。

（3）聘任行业专家，成立专家咨询组，为事故应急提供技术支持。

4、建立区域应急联动机制

本项目的应急预案及措施已融入茂名石化工业区突发环境事件应急预案，做好联动措施。当事故发生时，建设单位将根据环境突发事件的级别，启动相应应急级别。

当项目发生公司级突发环境事件应急预案时，并初步判定的事件等级达到企业自身能力无法处置的企业级或以上级别（如发生火灾、爆炸、环境风险物质泄漏、废水或废气事故排放等事件，可能对大气、水体及周边居民等造成危险）时，企业立即将事件情况上报茂名市生态环境局高新区分局和茂名石化工业区管理办公室，必要时上报上一级环保管理部门（茂名市生态环境局）；

当企业突发环境事件影响到该企业厂界外的园区所辖范围的环境质量时，茂名石化工业园区管理办公室立即分析、确定污染来源和原因，并协助事发地环保管理部门开展应急处置；当园区内发生突发环境事件影响到园区外周边区域环境质量或园区内应急处置能力不足时，立即联系周边企业（中石化茂名分公司化工分部应急救援队伍）和茂名市环境突发事件应急中心，请求支援。园区内工业企业突发环境事件应急队伍以事发企业应急队伍为主，园区应急指挥部同时请求调动事发地邻近企业应急队伍及茂名市应急队伍参与救援。各企业随时听候园区应急指挥部调派协助事发企业开展应急救援工作。

根据《茂名高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》（2020年3月），特别情况下或发生严重事故，企业内部无法消化事故水时，可输送至园区的公共事故池进行缓冲，事故水不会对中石化茂名分公司化工分部的负荷造成挑战。园区公共事故应急池的有效容积约为5万m3。经过企业和园区两级风险防控，发生环境风险事件时的事故污水可得到有效控制。极端事故情况下，可启动中石化茂名分公司化工分部的事故调节缓冲池进一步收存事故污水，并可切断中石化茂名分公司化工分部污水处理厂排海管线的总排口，防止事故性废水对澳内海排污区及周边海域的环境和生态造成较大影响。当乙烯污水处理出现不达标等异常情况时，园区企业需处理污水可在污水处理场调节池缓冲池进行临时储存；中石化茂名分公司化工厂区污水处理场出现一定时间停运检修可将污水厂调节池满负荷后的待处理废水输送至园区公共事故池进行缓冲，检修时间较长时而其余生产项目装置不能停止时可要求各企业在各自事故应急池暂存生产废水甚至强制要求停止生产。以此可有效保障园区生产废水及事故性排水能得到有效收集、储存和处理，将水环境风险事故的影响降至最低。

5、制定突发环境事件应急预案

制定突发环境事件应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。茂名市鸿安石油化工有限公司已制定企业突发环境事件应急预案，并于2024年7月17日取得茂名市生态环境局高新区分局备案。

### 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目已按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）以及相关法律法规的要求，对污染源排污口进行了规范化设置，现就我公司污染源排污口情况进行说明：

1、在排污口均设置了与排污口相对应的环境保护图形标志牌，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第一章总则的第三条“排污口必须按照规定设置与排污口相对应的环境保护图形标志牌”的规定；

2、在厂区设置污水和清下水排污口各一个，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第二章污水排放口规范化设置的第九条“凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上只允许设污水和清下水排污口各一个”的规定；

3、排污口满足采样监测要求，生产废水属于压力管道式排污口应安装取样阀门符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第二章污水排放口规范化设置的第十一条“排污口须满足采样监测要求。经环保部门批准允许用暗管或暗渠排污的，要设置能满足采样条件的采样井或采样渠。压力管道式排污口应安装取样阀门。”的规定；

4、污水提升泵后安装有流量计用于测量污水流量，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第二章污水排放口规范化设置的第十二条“（二）利用封闭管道排放污水，污水流量宜采用电磁流量计进行测量。”的规定；

5、有组织排放废气的排气筒（烟囱）高度是依据环评和设计规范设置的，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第三章废气排放口规范化设置的第十五条“有组织排放废气的排气筒（烟囱）高度应符合国家和省大气污染物排放标准的有关规定。”的规定；

6、废气采样孔、点数目和位置的设置，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第三章废气排放口规范化设置的第十七条“排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157—1996）和《污染源监测技术规范》的规定设置。“的规定；

7、本公司固体废物贮存场所通过环评批复和验收，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第四章固体废物贮存（处置）场所规范化设置的第十八条“产生或处置固体废物的单位的固体废物贮存处置场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）或《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。不符合国家环境保护标准和环境卫生标准的，限期改造。”和第十九条“固体废物贮存（处置）场所的渗滤污水必须处理达到国家和地方规定的排放标准。”的规定；

8、排污口标志牌设置和制作，符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）第五章排污口标志牌设置与制作的第二十一条“排污口标志设置的基本要求。（一）一切排污者的排污口(源)和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作，各地可按管理需求设置辅助内容，辅助内容由当地环保部门规定。（二）环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。”的规定。

表 4.2-10本项目排放口设置情况

| 排放口（源）、标志牌、污染治理设施情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 编号 | 排放口名称 | 排放污染物 | 排放去向 | 排污口（源）经纬度 |
| 生产污水排放口 | DW001 | 生产污水排放口 | 化学需氧量，悬浮物，石油类 | 废水进入隔油池处理后，经处理达标后，通过园区管廊，排至茂名高新技术产业开发区污水处理厂或中石化茂名分公司化工厂区污水处理场处理； | 110°56′12.52″E，21°33′36.47″N |
| 生活废水排放口 | DW002 | 生活废水排放口 | 化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量 | 废水进入化粪池处理后，排至茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理 | 110°56′11.36″E，21°33′33.23″N |
| 雨水排放口 | YS001 | 雨水排放口 | 化学需氧量、氨氮、石油类 | 秦村河 | 110°56′12.84″E， 21°33′35.96″N |
| 废气排放口 | 编号 | 排放源名称 | 排放污染物 | 烟囱高度 | 排污口（源）经纬度 |
|  | DA001 | 油气回收装置1排气筒 | 非甲烷总烃 | 15m | 110°56′9.6″E， 21°33′35.96″N |
|  | DA002 | 备用发电机水喷淋箱排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 15m | 110°56′12.59″E， 21°33′33.52N″ |
|  | DA004 | 活性炭吸附装置排放口 | 非甲烷总烃 | 15m | 110°56′11.98″E，21°33′36.50″N |
| 噪声排放源 | 编号 | 噪声源名称 | 噪声类别 | / | 排污口（源）经纬度 |
|  | ZY001 | 生产装置 | 工业机械噪声 | / | 110°57′50.62″E， 21°33′56.98″N |
| 固体废物贮存处置场 | 编号 | 废物名称 | 废物来源 | 处理方式 | 暂存间位置 |
|  | 危险废物暂存间TS001 | 隔油池浮油及油泥、清罐油泥、废润滑油、废含油抹布及手套、废活性炭、冷凝液 | 工序生产 | 暂存于面积20m2危废暂存间中，定期交由有资质单位处置 | 110°56′7.68″E, 21°33′32.71″N |
|  | 一般固废暂存间TS002 | 杂物 | 检维修等 | 暂存于一般固废暂存间 | 110°56′10.52″， 21°33′32.64″ |

表 4.2-11本项目排放口标识图

| 生产污水排放口DW001 | YS001雨水排放口 |
| --- | --- |
| 水喷淋箱排放口DA002 | 一般固废暂存间 |
| DA001废气排放口 | DA004废气排放口 |
| 危废暂存间外部 | 危废暂存间内部 |

### 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资3620万元，实际环保投资380万元，占总投资的9.53%。本项目环保设施及“三同时”落实情况见下表。

表 4.2-12本项目环保设施及“三同时”落实情况

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油气回收装置1排放口DA001/装载挥发损失 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 收集进“冷凝+活性炭吸附”油气回收装置1处理达标后经15m高排放筒DA001排放 | 非甲烷总烃执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）表1，甲苯、二甲苯执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1 | 本项目仅罐组三区涉及甲苯与二甲苯异构体的储存与转运，且罐组三区属于扩建工程，还未建，故本次验收DA001排放口废气污染因子不涉及甲苯与二甲苯，不对甲苯、二甲苯进行验收监测 |
|  | 油气回收装置2排放口DA003/303~304储罐有机液体储存挥发损失 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 收集进“冷凝+活性炭吸附”油气回收装置2处理达标后经15m高排放筒DA003排放 | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1 | 本项目罐组三区属于扩建工程，还未建，其对应的环保设施（油气回收装置2）也还未建 |
|  | 储罐有机液体储存挥发损失（无组织） | 非甲烷总烃 | 自然风稀释、加强管理 | 厂界非甲烷总烃执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）企业边界排放限值，甲苯、二甲苯执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3 | 与环评一致 |
|  | 设备动静密封点泄漏损失（无组织） | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 泄漏检测与修复 |  | 本项目仅罐组三区涉及甲苯与二甲苯异构体的储存与转运，且罐组三区属于扩建工程，还未建，故本次验收动静密封点泄漏挥发废气污染因子不涉及甲苯与二甲苯 |
|  | 活性炭吸附装置排放口DA004/废水集输、储存、处理处置过程逸散（有组织） | 非甲烷总烃 | 加盖密闭，收集进活性炭吸附装置处理达标后经15m高排放筒DA004排放 | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1 | 与环评一致 |
|  | 备用发电机排放口DA002/备用发电机废气 | SO2、NOX、颗粒物 | 经水喷淋箱后经15m高排放筒DA002排放 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 与环评一致 |
| 地表水环境 | 初期雨水 | CODCr、SS、石油类 | 收集进隔油池处理达标后先排入污水池（监护池）后经管道送至中石化茂名分公司化工厂区污水处理场、茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、中石化茂名分公司化工厂区污水处理场接纳标准与茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准的三者较严值 | 与环评一致 |
|  | 地面清洗废水 | CODCr、SS、石油类 |  |  | 与环评一致 |
|  | 清罐废水 | CODCr、SS、石油类 |  |  | 与环评一致 |
|  | 生活污水 | CODCr、NH3-N、总氮、总磷、BOD5、SS | 收集进化粪池处理达标后经管道送至中石化茂名分公司化工厂区污水处理场、茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准的较严值 | 与环评一致 |
| 声环境 | 装卸泵、运输车辆 | 等效连续A声级 | 合理布局，设备选用低噪设备，设备设置减振装置，严禁车辆鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 | 与环评一致 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目营运期固体废物主要为隔油池浮油及油泥、清罐油泥、废润滑油、废含油抹布及手套、废活性炭、冷凝液及生活垃圾。隔油池浮油及油泥、清罐油泥、废润滑油、废含油抹布及手套、废活性炭、冷凝液经收集后暂存于危废暂存间，委托有处理资质单位处理；生活垃圾经垃圾桶收集后每日由环卫部门运走处理。固体废物的排放和管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。危废暂存间的建设和管理要求须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。 |  |  |  | 危险废物与危废暂存间的建设和管理执行标准更新为《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点污染防渗区的装车台1、装车台2、罐组一、罐组二、罐组三、输油管线、装卸车泵棚1、装卸车泵棚2地面铺设C30P8级别抗渗混凝土垫层+聚合物水泥砂浆浇筑硬化，渗透系数≤1×10-10cm/s；危废暂存间地面铺设C30P8级别抗渗混凝土浇筑硬化+2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤1×10-10cm/s；隔油池、污水池（监护池）、事故应急池水池池体池体采用C30防渗钢筋混泥土浇筑，混凝土厚度不小于250mm，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（厚度不小于1mm），渗透系数k≤1×10-10cm/s。 ②一般污染防渗区（厂区除重点污染防渗区以外的地面、废气处理装置区）地面铺设C30P8级别抗渗混凝土浇筑硬化，渗透系数k≤1×10-7cm/s。 |  |  |  | 罐组三、装车台2、装卸车泵棚2及其配套设施属于扩建工程，目前还未建设 |
| 生态保护措施 | / |  |  |  | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）物料泄漏风险防范措施 ①可燃物料储罐设置防火堤，堤内有效容积大于罐区内一个最大储罐容积；储罐的储存系数不大于0.85；储罐设液位计，压力表。 ②储罐区内防火堤的设计满足以下要求： a防火堤及隔堤能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏； b立式储罐防火堤的高度，其高度应不小于 1m； c管道穿堤处采用非燃烧材料严密封闭； d在防火堤内雨水沟穿堤处，设防止可燃液体流出堤外的措施。 ③项目对油罐采取防渗、防腐措施；储罐区地面全部采取硬化防渗措施。本项目油罐均采用内浮顶储罐，罐区设置防火堤，从而可有效避免渗漏品进入环境，污染土壤及地下水。 ④装车台地面设置防渗层，一旦发生油品跑冒滴漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，可有效避免渗漏品进入环境，污染土壤及地下水。 （2）火灾爆炸风险防范措施 ①厂内一律禁止吸烟，严禁带火种进入厂区，在厂内进行电焊、气割等明火作业，必须事先申报，征得消防安全责任人批准，做好防火措施，并有保安员或专人监督才能施工，施工后要认真检查现场，忌留火种，确认安全后方可离开。因工作失职造成火灾事故损失的，要追究有关人员责任； ②消防器材及走火通道附近不准堆放任何易燃物品，要使所有通道畅通无阻。值班保安要每日巡查，确保消防设施完好有效； ③主管人员负责监督操作人员工作，定期对上岗人员进行工作技能、操作安全培训； ④定期检查电线电缆，及时发现和修复损坏的电线电缆；定期检查消防设备设施，保证设备设施可正常使用； ⑤加强厂内员工自身的警醒，设置相关人员对厂内外来人员不安全行为进行提醒教育，并且在厂内明显地方粘贴警示标志。 （3）废气处理设施事故排放防范措施 建设单位应认真作好设备的保养、定期维护及保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建设单位必须采取一定的事故性防范保护措施： ①各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置及其事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 ②现场作业人员定时记录废气处理状况，如对油气回收装置等设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。风机等重要设备应一用一备，发生故障时可自动启动备用设备。 ③如果设备故障，造成超标排放的，应停止生产，待设备维修好后再投产。 ④当某一单元出现风险事故造成停车或局部停车时，罐区自动连锁系统可自动切断进料系统。 （4）水环境风险防范措施 ①污水边沟应制定严格的巡检制度； ②雨水排放口截断阀应定期维护保养，在事故发生时能正常关闭； ③厂区现有罐区已设置防火堤、导流沟收集和拦截事故废水，厂区扩建区域拟设置防火堤、导流沟收集和拦截事故废水，事故废水收集至厂区事故应急池后分批次排至中石化茂名分公司化工厂区污水处理场、茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理。根据风险源项分析，本项目最大风险事故废水量为2743.4m³，对应罐组防火堤可容纳罐组的事故废水，装车台无法收集的事故废水482.51m³，依托厂区现有事故应急池（有效容积为525m³），事故应急池容积为可满足扩建后厂区事故废水的收集要求。 ④扩建项目纳入厂区现有三级防控体系，坚持以防为主、防控结合。制定严格的巡检制度；雨水排放口截断阀定期维护保养，确保在事故发生时能正常关闭；厂区罐区设置防火堤、集水沟收集和拦截事故废水，装车台设置集水沟收集和拦截事故废水，事故废水收集后自流进厂区现有事故应急池，依托中石化茂名分公司化工厂区污水处理场、茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理。暴雨天发生事故或发生严重事故时，厂区事故应急池无法接纳暂存厂区全部事故废水时，可输送至园区的公共事故应急池暂存。 ⑤本项目根据地下水、土壤污染源、污染物类型、污染途径，将厂区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单污染防渗区，针对地下水、土壤污染问题，进行相应的防渗措施。 ⑥厂区危废暂存间的建设和危废贮存的日常管理，应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修改单）的要求规范建设和维护使用。 |  |  |  | 罐组三、装车台2、装卸车泵棚2及其配套设施属于扩建工程，还未建，其余与环评一致 |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位应设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本项目的环保工作、制定并实施本项目的一系列环境管理制度、接受环境保护部门的监督管理。 ②项目废气排放控制应严格按照执行的排放标准要求。由于事故或设备维修等原因造成治理设施停止运行时，建设单位应立即报告当地生态环境主管部门。 ③企业应按照有关法律、《企业事业单位环境信息公开办法》、《环境监测管理办法》和HJ 1118、HJ 819等规定，依法建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并依法公布监测结果。 |  |  |  | 与环评一致 |

# 环境影响报告表主要结论与其审批部门审批决定

## 环境影响报告表主要结论与建议

### 国家产业政策相符性

本项目为油品、危险化学品仓储项目，行业类别及代码为G5941油气仓储、G5942危险化学品仓储。油气仓储属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年12月30日修改）中鼓励类“七、石油、天然气”中“3、原油、天然气、液体天然气、成品油储运和管道输送设施及网络建设”；危险化学品仓储不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类、限制类和淘汰类项目，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）的第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家法律、法规和政策规定，为允许类”，本项目其他危险品仓储属于允许类。同时，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中所规定的禁止准入类。因此，本项目建设符合现行国家相关产业政策。

### 区域环境质量现状结论

#### 大气环境质量现状

2021年茂名市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准及其2018年修改单要求。因此，项目所在区域为城市环境空气质量达标区。

项目所在区域环境空气中非甲烷总烃的小时平均浓度符合中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值（2.0mg/m3），甲苯、二甲苯的小时平均浓度及TVOC的8小时平均浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求。因此，项目所在区域及周边大气环境质量现状较好。

#### 地表水环境质量现状

本项目周边水体为河林河和袂花江，河林河为袂花江一级支流，周边无地表水饮用水水源保护区。袂花江水质现状引用《茂名市生态环境质量年报简报（2021年）》（http://sthjj.maoming.gov.cn/sjkf/hjjc/content/post_991409.html）中对袂花江（茂名段）的水质监测结论：2021年，袂花江（茂名段）4个断面均符合水功能类别要求，其中亭梓坝和袂花桥断面水质符合Ⅱ类标准，水质属优，其余断面符合Ⅲ类水质标准，水质良好。与上年相比，袂花江水质状况保持稳定。

#### 地下水、土壤环境质量现状

厂区现有项目区域地面已硬底化，本项目建成后对扩建区域地面进行硬底化，按要求做好防渗措施，废水排入中石化茂名分公司化工厂区污水处理场或茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理。因此本项目无地下水环境、土壤环境污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径的，原则上不开展环境质量现状调查。

#### 声环境质量现状

项目厂界外1m处监测点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB30120-2008）3类标准值要求。项目区域声环境质量较好。

#### 生态环境质量现状

本项目用地在茂名市精细化工工业基地内，项目建设不新增园区外用地，用地性质为工业用地。项目周边主要是工业企业，生态敏感度较低，项目用地范围内无生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无需开展生态现状调查。

### 运营期环境影响分析结论

#### 大气环境

根据茂名市生态环境局2022年2月10日发布的《茂名市2021年生态环境质量年报简报》，2021年茂名地区SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准限值，即项目所在区域为城市环境空气质量达标区。本项目500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，但存在少量居民区。

本项目产生的废气主要为储罐有机液体储存挥发损失、装载挥发损失、设备动静密封点泄漏损失、废水集输、储存、处理过程逸散的有机废气。

本项目装载挥发损失废气收集进“冷凝+活性炭吸附”油气回收装置1处理，处理后的非甲烷总烃排放浓度能够符合《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）表1的要求，甲苯、二甲苯能够符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1。303~304储罐呼吸废气收集进“冷凝+活性炭吸附”油气回收装置2处理，处理后的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度能够符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1。隔油池、污水池（监护池）逸散废气收集进活性炭吸附装置处理，处理后的非甲烷总烃排放浓度能够符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1。项目开展泄漏检测与修复、物料储存在内浮顶储罐内等措施，厂区内非甲烷总烃浓度能够符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3，厂界无组织废气非甲烷总烃能够符合《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）企业边界排放限值，厂界无组织废气甲苯、二甲苯能够符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值要求。由于事故或设备维修等原因造成治理设施停止运行时，建设单位须立即报告当地生态环境主管部门。本项目排放的废气污染物对周边空气环境的影响较小。

#### 地表水环境

本项目含油废水经隔油池预处理达标后先排入污水池（监护池）后通过管网由园区调度送至中石化茂名分公司化工厂区污水处理场或茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理。生活污水经化粪池预处理达标后通过管网送至茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理。本项目含油废水排放浓度能达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、中石化茂名分公司化工厂区污水处理场接纳标准与茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准的三者较严值要求。本项目生活污水排放浓度能达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准的两者较严值要求。采取以上措施后，本项目产生的废水对水环境影响不大。

#### 地下水、土壤环境

本项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实并加强维护的前提下，区域地下水、土壤环境基本不会受到项目的污染影响。本项目营运期对区域地下水、土壤环境的影响较小。

#### 声环境

厂内各噪声源经降噪等措施处理后，传播至各厂界噪声预测点时，噪声值都有较大程度的衰减，到达厂界的噪声预测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。因此，本项目对周边的声环境影响不大。

#### 固体废物环境

危险废物单独收集在危废暂存间，收集后委托有相应资质单位处理处置，运输采用专门危险废物运输车运输，可以避免固体废物对环境造成的污染，本项目产生的固体废物对周围环境影响不大。

#### 生态环境

本项目位于茂名市精细化工工业基地，为茂名市高新技术产业开发区工业园区内，为工业园区内用地，施工期对生态影响较小，周边无生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。

### 环境风险影响结论

项目的二甲苯异构体混合物属于有毒有害等风险特性，存在一定环境风险事故隐患。项目风险类型主要是危险化学品泄漏以及火灾、爆炸伴生/次生污染物排放、含油废水泄漏、危险废物泄漏。发生事故时，污染物会对大气、地表水、土壤、地下水环境造成影响。

根据风险预测结果可知：在假定的条件下，二甲苯异构体混合物泄漏进入防火堤，二甲苯异构体混合物蒸发的废气进入大气环境，下风向二甲苯异构体混合物的最大落地浓度为109.95mg/m3，出现距离10m，未超过大气毒性终点浓度-1（11000mg/m3）、大气毒性终点浓度-2（4000mg/m3），无超标影响范围，各关心点预测浓度均未超过评价标准。火灾爆炸伴生/次生CO扩散最大浓度为5620.0mg/m3，出现距离10m，伴生污染物CO高峰浓度小于大气毒性终点浓度-1（380mg/m3）的最远距离为70m，伴生污染物CO高峰浓度小于大气毒性终点浓度-2（95mg/m3）的最远距离为110m，各关心点预测浓度均未超过评价标准。因此，若发生火灾事故，应立即对下风向110m范围内敏感点人群进行疏散。

事故废水经拦截收集后自流排入厂区现有事故应急池，后依托中石化茂名分公司化工厂区污水处理场、茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理，废水输送管线及储存设施均已做好防腐蚀和防渗措施，不会对地表水及地下水造成大的影响。

扩建区域与已建区域各类风险防范设施衔接，现有事故应急池可容纳扩建后厂区事故废水。暴雨天发生事故或发生严重事故时，厂区事故应急池无法接纳暂存厂区全部事故废水时，可输送至园区的公共事故应急池暂存。为在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失，建设单位应制定详细的环境风险应急预案。风险应急预案应与工业园区风险应急预案、周边各个企业之间联动，建立起应急协作关系，一旦发生重大突发事件，内部无法排除时，及时请求工业区内其他企业（如中石化茂名分公司化工分部）或政府协调应急救援力量。

综上，针对本项目风险特征，本项目增加部分风险防范措施，并依托现有项目已建成的风险防范、减缓和应急措施对环境风险进行防控，在采取各项措施后厂区项目风险水平可以接受。

### 总量控制结论

（1）废水

本项目营运期污水预处理达标后排入中石化茂名分公司化工厂区污水处理场、茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理。因此，本项目水污染物总量控制指标由中石化茂名分公司化工厂区污水处理场、茂名高新技术产业开发区污水处理厂调配，不单独设置总量控制指标。

（2）废气

本项目废气污染物主要为非甲烷总烃、甲苯、二甲苯，扩建后厂区VOCs最大排放量为9.063t/a。因此，本项目大气污染物总量控制指标为VOCs 9.063t/a。本项目不属于《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》（粤环发〔2019〕2号）和《关于做好建设项目挥发性有机物（VOCs）排放削减替代工作的补充通知》（粤环函〔2021〕537号）相关规定中的重点行业，VOCs无需进行总量替代。

### 综合评价结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合当地城市规划和环境保护规划，平面布置合理。项目按本环评的要求，确保废水、废气、噪声及固体废物达标排放，切实落实各项有效的污染防范措施。在实现本评价提出各项环境保护措施、风险防范措施建议的前提下，从环境影响角度考虑，本项目的建设是可行的。

### 建议

（1）加强固体废物处置的管理，确保其妥善处置。

（2）强化环保管理，确保环保治理设施的有效运行。

（3）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的具体要求，规范危险废物的贮存区的设置。

## 审批部门审批决定

《茂名市生态环境局关于茂名市鸿安石油化工有限公司石化储车扩建项目环境影响报告表的批复》（茂环（高新区）审〔2023〕3号）

茂名市鸿安石油化工有限公司：

你公司报批的《茂名市鸿安石油化工有限公司石化储库扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、本项目位于茂名市高新区西南片区河南一区B-04-01地块。现有项目主要建设内容为11个内浮顶罐、装车台、装卸车泵棚、中控办公楼及其他配套设施等，于2018年7月4日通过茂名高新区环保安监局审批，项目建成后未投产，未进行竣工环境保护验收。

本项目拟对现有项目计划储存的物料进行调整并在现有厂区内进行扩建。现有项目已建设的内容为罐组一（8个1000立方米的立式内浮顶罐）、罐组二（3个2000立方米的立式内浮顶罐）、装车台1、装卸车泵棚1及配套设施等；扩建项目的建设内容为罐组三（4个1900立方米的立式内浮顶）、装车台2、装卸车泵棚2及配套设施等；扩建后，储罐包括现有项目已建的8个1000立方米内浮顶、3个2000立方米内浮顶罐和新建的4个1900立方米内浮顶罐。

本项目建设完成后，厂区总占地面积21948.85平方米，其中扩建项目占地面积7282.14平方米;储存的物料由原环评的11种物料变更为16种物料，分别为汽油、煤油、柴油、甲苯、二甲苯异构体混合物、甲基叔丁基醚、正辛烷、异辛烷、洗油、1,3,5-三甲基苯、溶剂油、石脑油、正已烷、环已烷、正庚烷、磺化煤油，全厂物料最大周转量为41586吨/年。本项目总投资2200万元，其中环保投资200万元。

二、根据报告表的评价结论，在严格落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放及符合总量控制要求，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）本项目运营期废气主要为扩建后全厂储物料挥发的有机废气，装载工序产生的有机废气和设备动静密封点泄漏的有机废气，废水集输、储存、处理过程逸散的有机废气及备用发电机烟气。储存甲苯、二甲苯异构体混合物的303、304储的挥发有机废气经密闭管道收集后，引至“冷凝+活性炭吸附”油气回收装置2处理后经15米高排气筒DA003排放，执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1排放限值；装载工序产生的有机废气经负压收集后，引至“冷凝+活性炭吸附”油气回收装置1处理后经15米高排气筒DA001排放，执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）表1排放限值;对设备动静密封点开展泄漏检测与修复工作，加强设备维护以减少设备动静密封点挥发性有机物泄漏损失；厂区现有隔油池、污水池（监护池）加盖密闭，逸散的有机废气收集后经活性炭吸附装置处理后经15米高排气简DA004排放，执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1排放限值；备用发电机烟气经水喷淋处理后通过15米高排气简DA002排放，排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，厂界无组织废气非甲烷总烃执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）企业边界排放限值，甲苯、二甲苯执行广东放监控浓度限值；厂区无组织废气非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3排放限值。

（二）严格落实废水治理措施。本项目运营期废水主要为污染区初期雨水、地面清洗废水、储罐清洗废水及生活污水。污染区初期雨水、地面清洗废水、储罐清洗废水经现有168立方米隔油池处理后经污水池（监护池）监控达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、中石化茂名分公司化工厂区污水处理场接纳标准与茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准的三者较严值后，通过管网由园区调度送至中石化茂名分公司化工厂区污水处理场或茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理；生活污水经现有三级化粪池预处理后经管道送至茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理。

（三）严格落实地下水及土壤污染防治措施。本项目地下水、土壤主要环境影响为储罐区、隔油池、污水池（监护池）、输送管道、装车台、装卸车泵棚、危废暂存间、事故应急池区域非正常工况下发生的渗漏。项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，对储区、隔油池、污水池（监护池）、输送管道、装车台、装卸车泵棚、危废暂存间、事故应急池区域采取重点防渗。重点防渗区域地面采用抗渗混凝士硬化,其中危废暂存间基础防渗增加2毫米厚高密度聚乙烯防渗材料，渗透系数≤1×10-10厘米/秒。同时，设置1眼地下水监控井和1个土壤跟踪监测点位，定期开展地下水水质监测和土壤质量监测。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。本项目运营期的固体废物主要为危险废物和员工生活垃圾。其中，危险废物包括隔油池浮油及油泥、清罐油泥、废润滑油、废活性炭、冷凝液、废含油抹布和手套。隔油池浮油及油泥、清罐油泥、废润滑油、废含油抹布和手套、废活性炭、冷凝液收集暂存于20平方米的危废暂存间，定期交有资质单位处置。生活垃圾每日分类收集后交环卫部门处置。

（五）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期噪声主要为泵棚中的装卸泵运行和运输车辆行驶时产生的噪声。项目须优先选用低噪声设备，合理设置减振垫，日常加强设备的定期维护，保养，确保项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

（六）严格落实风险防范措施。本项目风险物质主要为汽油、煤油、柴油、甲苯、二甲苯异构体混合物、甲基叔丁基醚、洗油、溶剂油、石脑油、正已烷、环已烷、磺化煤油、废矿物油和一氧化碳，主要危险单元为储罐区、危废间、装车台、卸车区和装卸车泵棚，环境风险类型主要为液体物料泄漏，废气事故排放以及火灾、爆炸事故引发的伴生/次生污染物废气和事故废水排放影响。现有项目已设置罐区防火堤及集水沟、装车台集水沟、525立方米事故应急池。装车台事故废水经集水沟收集，储罐区的事故废水经集水沟、防火堤收集:厂区罐区防火堤能保证泄漏的最大容量单罐物料全部得到有效收集。厂区排水均设置人工阀门控制系统，一旦发生事故，通过阀门控制使泄漏的物料和事故废水经导流沟自流至厂内事故应急池；雨天发生事故时，事故应急池容纳不下的事故废水输送至园区5万立方米公共事故应急池暂存。本项目新建罐组三设置有效容积约为2561立方米，高度为1.5米的防火堤;新建装车台2设置集水沟。通过以上防控措施确保全厂事故废水拦截在防火堤、厂内事故应急池和园区公共事故应急池。

（七）总量控制。根据报告表核算，本项目实施后，全厂废气主要污染物VOCs排放总量控制在9.063吨/年以内。

（八）按原环境保护部《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发〔2015〕162号）的要求，在项目施工和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制履行好社会责任和环境责任。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度并按规定接受生态环境部门日常监督管理。

茂名市生态环境局

2023年2月28日

## 项目落实环境保护主管部门对环评批复要求情况

根据《茂名市生态环境局关于茂名市鸿安石油化工有限公司石化储车扩建项目环境影响报告表的批复》（茂环（高新区）审〔2023〕3号）的要求，对该项目进行了检查，落实情况见下表。

表 5.3-13环评批复落实情况

| 环评批复要求 |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、项目基本情况 | 一、本项目位于茂名市高新区西南片区河南一区B-04-01地块。现有项目主要建设内容为11个内浮顶罐、装车台、装卸车泵棚、中控办公楼及其他配套设施等，于2018年7月4日通过茂名高新区环保安监局审批，项目建成后未投产，未进行竣工环境保护验收。 本项目拟对现有项目计划储存的物料进行调整并在现有厂区内进行扩建。现有项目已建设的内容为罐组一（8个1000立方米的立式内浮顶罐）、罐组二（3个2000立方米的立式内浮顶罐）、装车台1、装卸车泵棚1及配套设施等；扩建项目的建设内容为罐组三（4个1900立方米的立式内浮顶）、装车台2、装卸车泵棚2及配套设施等；扩建后，储罐包括现有项目已建的8个1000立方米内浮顶、3个2000立方米内浮顶罐和新建的4个1900立方米内浮顶罐。 本项目建设完成后，厂区总占地面积21948.85平方米，其中扩建项目占地面积7282.14平方米;储存的物料由原环评的11种物料变更为16种物料，分别为汽油、煤油、柴油、甲苯、二甲苯异构体混合物、甲基叔丁基醚、正辛烷、异辛烷、洗油、1,3,5-三甲基苯、溶剂油、石脑油、正已烷、环已烷、正庚烷、磺化煤油，全厂物料最大周转量为41586吨/年。本项目总投资2200万元，其中环保投资200万元。 | 本项目现有建设内容为罐组一、罐组二、装车台1、装卸车泵棚1及配套设施，占地面积14666.71m2，现有工程预计总投资3600万元，其中环保投资360万元，实际总投资3620万元，其中环保投资380万元；扩建建设内容为罐组三、装车台2、装卸车泵棚2及其配套设施，占地面积7282.14m2，扩建工程预计总投资2200万元，其中环保投资200万元。目前本项目现有工程已建设完成，扩建工程未建，本次验收仅对现有工程进行验收。 |
| 二、减缓生态环境影响的主要措施 | （一）本项目运营期废气主要为扩建后全厂储物料挥发的有机废气，装载工序产生的有机废气和设备动静密封点泄漏的有机废气，废水集输、储存、处理过程逸散的有机废气及备用发电机烟气。储存甲苯、二甲苯异构体混合物的303、304储的挥发有机废气经密闭管道收集后，引至“冷凝+活性炭吸附”油气回收装置2处理后经15米高排气筒DA003排放，执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1排放限值；装载工序产生的有机废气经负压收集后，引至“冷凝+活性炭吸附”油气回收装置1处理后经15米高排气筒DA001排放，执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）表1排放限值;对设备动静密封点开展泄漏检测与修复工作，加强设备维护以减少设备动静密封点挥发性有机物泄漏损失；厂区现有隔油池、污水池（监护池）加盖密闭，逸散的有机废气收集后经活性炭吸附装置处理后经15米高排气简DA004排放，执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1排放限值；备用发电机烟气经水喷淋处理后通过15米高排气简DA002排放，排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，厂界无组织废气非甲烷总烃执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）企业边界排放限值，甲苯、二甲苯执行广东放监控浓度限值；厂区无组织废气非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3排放限值。 | 油气回收装置2用于处理罐组三区的大小呼吸废气，由于罐组三区303~304属于扩建建设工程，还未建，故该套环保设施未建；本项目仅罐组三区（303~304储罐）涉及甲苯与二甲苯异构体的储存与转运，且罐组三区属于扩建工程，目前还未建，故本项目目前不涉及甲苯、二甲苯的排放，本次验收不对甲苯、二甲苯进行监测。其余均已按批复要求落实。 |
|  | （二）严格落实废水治理措施。本项目运营期废水主要为污染区初期雨水、地面清洗废水、储罐清洗废水及生活污水。污染区初期雨水、地面清洗废水、储罐清洗废水经现有168立方米隔油池处理后经污水池（监护池）监控达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、中石化茂名分公司化工厂区污水处理场接纳标准与茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准的三者较严值后，通过管网由园区调度送至中石化茂名分公司化工厂区污水处理场或茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理；生活污水经现有三级化粪池预处理后经管道送至茂名高新技术产业开发区污水处理厂处理。 | 已按批复要求落实，并签订废水处理协议 |
|  | （三）严格落实地下水及土壤污染防治措施。本项目地下水、土壤主要环境影响为储罐区、隔油池、污水池（监护池）、输送管道、装车台、装卸车泵棚、危废暂存间、事故应急池区域非正常工况下发生的渗漏。项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，对储区、隔油池、污水池（监护池）、输送管道、装车台、装卸车泵棚、危废暂存间、事故应急池区域采取重点防渗。重点防渗区域地面采用抗渗混凝士硬化,其中危废暂存间基础防渗增加2毫米厚高密度聚乙烯防渗材料，渗透系数≤1×10-10厘米/秒。同时，设置1眼地下水监控井和1个土壤跟踪监测点位，定期开展地下水水质监测和土壤质量监测。 | 已按批复要求落实 |
|  | （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。本项目运营期的固体废物主要为危险废物和员工生活垃圾。其中，危险废物包括隔油池浮油及油泥、清罐油泥、废润滑油、废活性炭、冷凝液、废含油抹布和手套。隔油池浮油及油泥、清罐油泥、废润滑油、废含油抹布和手套、废活性炭、冷凝液收集暂存于20平方米的危废暂存间，定期交有资质单位处置。生活垃圾每日分类收集后交环卫部门处置。 | 已按批复要求落实 |
|  | （五）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期噪声主要为泵棚中的装卸泵运行和运输车辆行驶时产生的噪声。项目须优先选用低噪声设备，合理设置减振垫，日常加强设备的定期维护，保养，确保项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。 | 已按批复要求落实 |
|  | （六）严格落实风险防范措施。本项目风险物质主要为汽油、煤油、柴油、甲苯、二甲苯异构体混合物、甲基叔丁基醚、洗油、溶剂油、石脑油、正已烷、环已烷、磺化煤油、废矿物油和一氧化碳，主要危险单元为储罐区、危废间、装车台、卸车区和装卸车泵棚，环境风险类型主要为液体物料泄漏，废气事故排放以及火灾、爆炸事故引发的伴生/次生污染物废气和事故废水排放影响。现有项目已设置罐区防火堤及集水沟、装车台集水沟、525立方米事故应急池。装车台事故废水经集水沟收集，储罐区的事故废水经集水沟、防火堤收集:厂区罐区防火堤能保证泄漏的最大容量单罐物料全部得到有效收集。厂区排水均设置人工阀门控制系统，一旦发生事故，通过阀门控制使泄漏的物料和事故废水经导流沟自流至厂内事故应急池；雨天发生事故时，事故应急池容纳不下的事故废水输送至园区5万立方米公共事故应急池暂存。本项目新建罐组三设置有效容积约为2561立方米，高度为1.5米的防火堤;新建装车台2设置集水沟。通过以上防控措施确保全厂事故废水拦截在防火堤、厂内事故应急池和园区公共事故应急池。 | 已按批复要求落实 |
|  | （七）总量控制。根据报告表核算，本项目实施后，全厂废气主要污染物VOCs排放总量控制在9.063吨/年以内。 | 已按批复要求落实 |
|  | （八）按原环境保护部《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发〔2015〕162号）的要求，在项目施工和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制履行好社会责任和环境责任。 | 已按批复要求落实 |
| 三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。 |  | 本项目现有建设内容为罐组一、罐组二、装车台1、装卸车泵棚1及配套设施，现有工程预计总投资3600万元，其中环保投资360万元，实际总投资3620万元，其中环保投资380万元；扩建建设内容为罐组三、装车台2、装卸车泵棚2及其配套设施，扩建工程预计总投资2200万元，其中环保投资200万元，目前还未建 |
| 四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 |  | 已按批复要求落实 |
| 五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度并按规定接受生态环境部门日常监督管理。 |  | 已按批复落实。按照报告表内容组织实施，落实了报告表中提出的污染防治措施，做好环保“三同时”和风险防范措施。项目生产规模、生产工艺、建设地址均与环评一致。 |

# 验收执行标准

## 废气

本项目分2期建设，其中现有建设内容为罐组一、罐组二、装车台1、装卸车泵棚1及配套设施，扩建建设内容为罐组三、装车台2、装卸车泵棚2及其配套设施，油气回收装置2用于吸附罐组三储罐大小呼吸废气，由于罐组三未建，故油气回收装置2未建。本次验收仅对现有工程的废气排放情况进行监测分析。

本项目运营期有组织废气中油气回收装置1排气筒DA001的非甲烷总烃执行《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020）；备用发电机尾气水箱喷淋装置排气筒DA002的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；活性炭吸附装置排气筒DA004的非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）。

本项目排气筒均为15m，未能达到高出周围200m半径范围内的建筑5m以上的要求，故二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的排放速率按其排气筒高度对应的排放速率限值的50%执行。

本项目运营期厂内无组织废气中的非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022），厂界无组织废气中的非甲烷总烃执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）企业边界排放限值。

表 6.1-14本项目废气监测执行标准 单位：mg/m³

| 分类 |  | 污染因子 | 标准限值 | 执行标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 油气回收装置1排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 25000（处理效率≥95%） | 《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020） |
|  | 备用发电机尾气水箱喷淋装置排气筒DA002 | 二氧化硫 | 500（排放速率1.05kg/h） | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  |  | 氮氧化物 | 120（排放速率0.32kg/h） |  |
|  |  | 颗粒物 | 120（排放速率1.45kg/h） |  |
|  | 活性炭吸附装置排气筒DA004 | 非甲烷总烃 | 80 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022） |
| 厂内无组织废气 |  | 非甲烷总烃 | 6（1小时平均浓度值） | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022） |
|  |  |  | 20（任意一次浓度值） |  |
| 厂界无组织废气 |  | 非甲烷总烃 | 4.0（任意1小时平均浓度值） | 《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020） |

## 废水

本项目生活污水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准两者的较严值后，经管道送至茂名高新技术产业开发区污水处理厂深度处理。

含油废水进入隔油池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、中石化茂名分公司化工厂区污水处理场接纳标准与茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准的三者较严值后，通过管网由园区调度送至中石化茂名分公司化工厂区污水处理场或茂名高新技术产业开发区污水处理厂深度处理。

表 6.2-15生活污水-污染物排放标准    单位：mg/L，注明者除外

| 项目 | 茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准-生活污水 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 中第二时段三级标准 | 本项目生活污水预处理排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6~9（无量纲） | 6~9（无量纲） | 6~9（无量纲） |
| CODcr | 300 | 500 | 300 |
| BOD5 | 300 | 300 | 300 |
| SS | 200 | 400 | 200 |
| 氨氮 | 35 | / | 35 |
| TN | 45 | / | 45 |
| TP | 3 | / | 3 |
| 电导率（μs/cm） | 600 | / | 600 |

表 6.2-16生产废水-污染物排放标准    单位：mg/L，注明者除外

| 项目 | 中石化茂名分公司化工分部片区污水处理场设计进水标准 | 茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准-生产废水 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 中第二时段三级标准 | 本项目生产废水预处理排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
| CODcr | 500 | 500 | 500 | 500 |
| BOD5 | / | 350 | 300 | 300 |
| SS | / | 400 | 400 | 400 |
| 氨氮 | / | 45 | / | 45 |
| TN | / | 70 | / | 70 |
| TP | / | 8 | / | 8 |
| 电导率（μs/cm） | / | 1200 | / | 1200 |
| 石油类 | 100 | 20 | 20 | 20 |
| 余氯 | / | 10 | / | 10 |

## 噪声

本项目年工作365天，采用两班两倒制，每天工作24小时。本次验收在厂界四周的厂界外1m处共设4个噪声点，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。

## 地下水

地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准进行评价。《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中没有石油类的标准限值，参照执行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。

表 6.4-17地下水水质标准    单位：mg/L

| 污染因子 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准 |
| 耗氧量 | 3.0 |  |
| 氨氮 | 0.5 |  |
| 总硬度（以CaCO3计） | 450 |  |
| 石油烃（C6~C9） | / |  |
| 石油烃（C10~C40） | / |  |
| 甲基叔丁基醚 | / |  |
| 石油类 | 0.3 | 参照执行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） |

## 固体废物

本项目现有工程营运期固体废物主要为隔油池浮油及油泥、清罐油泥、废润滑油、 废含油抹布和手套、废活性炭、冷凝液、生活垃圾。隔油池浮油及油泥、清罐油泥、废润滑油、废含油抹布和手套、废活性炭和冷凝液收集进专用容器后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。生活垃圾交由环卫部门定期清运。

本项目固体废物管理遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》执行，一般工业固体废物在厂区内的临时贮存和管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定，危险废物在厂内的临时贮存和管理执行《国家危险废物名录（2025年版）》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

# 验收监测内容

## 废气

### 有组织监测信息

（1）油气回收装置1排气筒DA001

①、监测项目：废气量、非甲烷总烃。

②、监测布点：油气回收装置废气入口G1、排放口G2设各一个监测点。

③、采样时间和频率：连续采样监测2天，每天采样3次。

表 7.1-18油气回收装置1监测信息表

| 监测点位 | 监测项目 | 采样频次 |
| --- | --- | --- |
| 油气回收装置废气入口G1 | 非甲烷总烃 | 连续采样监测2天，每天采样3次 |
| 油气回收装置废气出口G2 |  |  |
| 注：同步监测废气量 |  |  |

（2）备用发电机尾气水箱喷淋装置排气筒DA002

①、监测项目：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度及其排放速率，共3项，同时记录废气参数（流速、含湿量、含氧量、烟气温度）

②、监测布点：在备用发电机尾气水箱喷淋装置排放口设置1个监测点位G9

③、采样时间和频率：连续采样监测2天，每天采样3次。

（3）活性炭吸附装置排气筒DA004

①、监测项目：废气量、非甲烷总烃

②、监测布点：在活性炭吸附装置排放口设一个监测点G3

③、采样时间和频率：连续采样监测2天，每天采样3次。

### 厂内无组织废气监测

1、监测项目：非甲烷总烃

2、监测布点：在厂内罐组二下风向区域设置一个点位G4，在距离地面1.5 m以上位置处进行监测，具体风向以监测期间的主导风向（平均风向）为准。

3、采样时间和频率：连续采样监测2天，每天采样3次。

### 厂界无组织废气监测

1、监测项目：非甲烷总烃

2、监测布点：在厂界上风向处一个点位G5，下风向处设置三个点位G6、G7、G8，均在距离地面1.5m处采样监测。具体风向以监测期间的主导风向（平均风向）为准。

3、采样时间和频率：连续采样监测2天，每天采样3次。

## 废水

根据本项目废水产生和排放实际情况，本次验收在生活污水排放口、生产废水排放口处各设置一个监测点，监测项目及监测频次见下表。

表 7.2-19废水监测点位、监测项目和频次一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 生活污水排放口 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、电导率 | 连续监测2天、每天采样4次 |
| W2 | 生产废水排放口 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、电导率、石油类、余氯 | 连续监测2天、每天采样4次 |

## 噪声

本项目噪声环境检测在厂界东、南、西、北侧外1m处分别设置监测点N1、N2、N3、N4，具体监测内容见下表。

表 7.3-20本项目噪声监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 参考标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东1m | 等效连续A声级Leq (A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008） 3类标准 | 每天昼、夜各监测1次，连续监测2天 |
| N2 | 厂界南1m |  |  |  |
| N3 | 厂界西1m |  |  |  |
| N4 | 厂界北1m |  |  |  |

## 地下水

监测项目：pH、氨氮、耗氧量、总硬度、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、甲基叔丁基醚

监测点位：厂区内一个采样井（项目所在地地下水流向为西北-东南，检测采样井位于厂内地下水流向下游处）。

监测频率：连续采样监测2天，每天采样2次。

图 7.3-7本项目验收监测布点图

# 质量保证及质量控制

## 监测分析方法

### 废水监测分析方法

采样监测分析方法见下表。

表 8.1-21废水监测项目及其分析方法

| 检测类型 | 检测项目 | 检测方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020 | PHBJ-260型pH计 | —— |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | DR5000紫外可见分光光度计 | 0.025mg/L |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的 测定重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 滴定管 | 4mg/L |
|  | 电导率 | 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）3.1.9（1） | DDS-307 电导率仪 | —— |
|  | 总余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺 滴定法HJ 585-2010 | 滴定管 | 0.02mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | LRH-150生化培养箱 | 0.5mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | BSM-220.4电子天平 | —— |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | OIL460红外分光测油仪 | 0.06mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光 度法 GB/T 11893-1989 | T600A紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012 | T6新世纪紫外可见分光光度计 | 0.05mg/L |

### 废气监测分析方法

废气监测项目及分析方法见下表。

表 8.1-22废气监测项目及其分析方法

| 检测类型 | 检测项目 | 检测方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ 38-2017 | 气相色谱仪 GC2002 | 0.07mg/m3 |
|  | 烟气参数 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及其修改单（生态环境部公告 2017年第87号） | 智能烟尘烟气测试仪 EM-3088-3.0 | —— |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ57-2017 | EM-3088-3.0 智能烟尘烟气分析仪 | 3mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | EM-3088-3.0 智能烟尘烟气分析仪 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017 | AUW120D电子天平 | 1.0 mg/m3 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ 38-2017 | 气相色谱仪 GC2002 | 0.07mg/m3 |
|  | 烟气参数 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及其修改单(生态环境部公告 2017年第87号） | 智能烟尘烟气测试仪 EM-3088-3.0 | —— |

### 噪声监测分析方法

噪声监测分析方法见下表。

表 8.1-23噪声监测分析方法

| 检测类型 | 检测项目 | 检测方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声（Leq） | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | AWA6228+型多功能声级计 | —— |

### 地下水监测分析方法

地下水监测分析方法见下表。

表 8.1-24地下水监测分析方法

| 检测类型 | 检测项目 | 检测方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | PHBJ-260型pH计 | —— |
|  | 氨氮 | 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | DR5000紫外可见分光光度计 | 0.025mg/L |
|  | 总硬度 | 《地下水质分析方法 第15部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法》DZ/T 0064.15-2021 | 滴定管 | 3.0mg/L |
|  | 耗氧量 | 《地下水质分析方法 第68部分：耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法》DZ/T 0064.68-2021 | 滴定管 | 0.4mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ 970-2018 | DR5000紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 石油烃（C10-C40） | 水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法HJ 894-2017 | F80气相色谱仪 | 0.01mg/L |
|  | 甲基叔丁基醚 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫铺集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 8860-5977B气相色谱质谱联用仪 | 0.8μg/L |
| 备注：*项目为分包委托检测项目，广东天鉴检测技术服务股份有限公司，资质证书编号202219121580。 |  |  |  |  |

## 监测分析仪

本次验收监测所用到的分析仪器设备信息见下表。

表 8.2-25监测分析仪器

| 序号 | 类型 | 监测项目 | 分析仪器 | 检定有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪GC2002 | S424022533 2024.04.09～2025.04.08 |
| 3 |  | 烟气参数 | 智能烟尘烟气测试仪 EM-3088-3.0 智能综合工况测量枪EM-3062H | S424021147-002 2024.04.09～2025.04.08 HX824012950-001 2024.04.26～2025.04.25 |
| 5 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | GC9790Ⅱ气相色谱仪 | Z20239-A138506 2023.01.29～2025.01.28 |
| 7 | 废水 | pH值 | PHBJ-260型pH计 | S424022538 2024.04.09～2024.04.08 |
| 10 |  | 氨氮 | DR5000紫外可见分光光度计 | S424022557 2024.04.09～2025.04.08 |
|  |  | 电导率 | DDS-307电导率仪 | S424022539 2024.04.09～2025.04.08 |
| 15 |  | 五日生化需氧量 | LRH-250生化培养箱 JPSJ-605F 溶解氧测定仪 | Z20241-A127652 2024.01.16～2025.01.15 S424021127 2024.04.09～2025.04.08 |
| 17 |  | 悬浮物 | BSM-220.4电子天平 | S424022550 2024.04.09-2025.04.08 |
| 18 |  | 石油类 | OIL460红外分光测油仪 | Z20249-C165947 2024.03.12～2025.03.11 |
| 19 |  | 总磷 | T600A紫外可见分光光度计 | S424022556 2024.04.09-2025.04.08 |
| 20 |  | 总氮 | DR5000紫外可见分光光度计 | S424022557 2024.04.09-2025.04.08 |
| 22 | 噪声 | 工业企业厂界环噪声（Leq） | AWA5688型多功能声级计 | 10340229 2024.01.17～2025.01.16 |
| 23 | 地下水 | pH值 | PHBJ-260型pH计 | Z20249-G350082 2024.07.25-2025.07.24 |
| 24 |  | 氨氮 | DR5000紫外可见分光光度计 | Z20249-H109791 2024.08.12-2025.08.11 |
| 25 |  | 石油类 | DR5000紫外可见分光光度计 | Z20249-H109791 2024.08.12-2025.08.11 |
| 26 |  | 石油烃（C10-C40） | F80气相色谱仪 | S424044414 2024.06.19-2026.06.20 |
| 27 |  | 甲基叔丁基醚 | 8860-5977B气相色谱质谱联用仪 | S424022555 2024.04.09-2026.04.08 |
| 备注：*项目为分包委托检测项目，广东天鉴检测技术服务股份有限公司，资质证书编号202219121580。 |  |  |  |  |

## 质量保证和质量控制措施

1、监测人员持证上岗。

2、监测分析方法采用国家或有关部门颁布（或推荐）的分析方法；监测分析人员持证上岗；监测仪器按规定经计量部门检定合格，并在有效期内使用。

3、水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的有关规定执行；废气监测的现场采样和实验室分析的质量保证工作按《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的有关规定执行；噪声监测按《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的有关规定进行。

4、监测工作严格按国家法律、法规要求和标准、技术规范进行，监测全过程严格按照本公司《质量手册》进行。

5、监测报告执行三级审核制度。

6、质控数据见下表。

表 8.3-26废水监测质控数据表

| 因子 | 有效数据(个) | 平行样分析（mg/L） |  |  |  |  | 质控样分析（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行 (对) | 样品编号 | 分析结果 | 相对偏差 % | 合格情况 | 质控范围 | 分析结果 | 合格情况 |
| 氨氮 | 18 | 2 | FSi-240808W1-4 | 11.2 | 0.45 | 合格 | 12.8+0.8 | 13.3 | 合格 |
|  |  |  | FSi-240808W1-4-P | 11.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSi-240809W1-3 | 12.0 | 0.42 | 合格 |  | 12.6 | 合格 |
|  |  |  | FSi-240809W1-3-P | 12.1 |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | 18 | 2 | FSi-240808W1-1 | 65 | 1.6 | 合格 | 83.9+3.7 | 82.6 | 合格 |
|  |  |  | FSi-240808W1-1-P | 63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSi-240809W2-1 | 10 | 0 | 合格 |  | 85.1 | 合格 |
|  |  |  | FSi-240809W2-1-P | 10 |  |  |  |  |  |
| 总氯 | 18 | 2 | FSi-240808W2-1 | 0.02L | 0 | 合格 | / | / | / |
|  |  |  | FSi-240808W2-1-P | 0.02L |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSi-240809W2-1 | 0.02L | 0 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | FSi-240809W2-1-P | 0.02L |  |  |  |  |  |
| 电导率 | 16 | 0 | / | / | / | / | 58.2+2.5 | 59.8 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60.1 | 合格 |
| 五日生化需氧量 | 18 | 2 | FSi-240808W2-1 | 3.2 | 0 | 合格 | 210+20 | 206 | 合格 |
|  |  |  | FSi-240808W2-1-P | 3.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSi-240809W1-1 | 19.6 | 1.1 | 合格 |  | 200 | 合格 |
|  |  |  | FSi-240809W1-1-P | 20.0 |  |  |  |  |  |
| 石油类 | 16 | 0 | / | / | / | / | 23.4+2.0 | 24.6 | 合格 |
| 总磷 | 18 | 2 | FSi-240808W2-1 | 0.05 | 0 | 合格 | 5.34+0.24 | 5.37 | 合格 |
|  |  |  | FSi-240808W2-1-P | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSi-240809W2-2 | 0.04 | 0 | 合格 |  | 5.31 | 合格 |
|  |  |  | FSi-240809W2-2-P | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 总氮 | 18 | 2 | FSi-240808W2-1 | 1.57 | 1.6 | 合格 | 4.37+0.20 | 4.37 | 合格 |
|  |  |  | FSi-240808W2-1-P | 1.62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FSi-240809W2-3 | 1.34 | 2.2 | 合格 |  | 4.38 | 合格 |
|  |  |  | FSi-240809W2-3-P | 1.40 |  |  |  |  |  |

表 8.3-27声级计校准记录一览表

| 校准日期 | 仪器型号 | 校准设备型号 | 校准器标准值dB（A） | 仪器示值 dB（A） |  | 检测前后示值误差 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-08-08 | 多功能声级计 AWA5688 | 声校准器AWA6022A | 94.0 | 检测前 | 93.8 | -0.2 |
|  |  |  |  | 检测后 | 93.8 | -0.2 |
| 2024-08-09 | 多功能声级计 AWA5688 | 声校准器AWA6022A | 94.0 | 检测前 | 93.8 | -0.2 |
|  |  |  |  | 检测后 | 93.8 | -0.2 |

表 8.3-28地下水监测质控数据表

| 因子 | 有效数据(个) | 平行样分析（mg/L） |  |  |  |  | 质控样分析（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行 (对) | 样品编号 | 分析结果 | 相对偏差 % | 合格情况 | 质控范围 | 分析结果 | 合格情况 |
| 氨氮 | 4 | 0 | / | / | / | / | 1.52+0.08 | 1.53 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.51 | 合格 |
| 总硬度 | 6 | 2 | DXd-241216D1-1 | 10.0 | 0 | 合格 | 2.76+0.12 | 2.79 | 合格 |
|  |  |  | DXd-241216D1-1-P | 10.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DXd-241217D1-1 | 9.8 | 0 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | DXd-241217D1-1-P | 9.8 |  |  |  |  |  |
| 耗氧量 | 6 | 2 | DXd-241216D1-1 | 2.1 | 4.6 | 合格 | 6.50+0.54 | 6.08 | 合格 |
|  |  |  | DXd-241216D1-1-P | 2.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DXd-241217D1-1 | 2.4 | 2.2 | 合格 |  | 6.58 | 合格 |
|  |  |  | DXd-241217D1-1-P | 2.3 |  |  |  |  |  |
| 石油类 | 4 | 0 | / | / | / | / | 7.69+0.47 | 7.74 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.76 | 合格 |

# 验收监测结果

## 生产工况

本项目在2024年8月8日-9日、9月24日-25日及12月16日-17日验收监测期间工况如下：

表 9.1-29验收监测期间工况

| 验收日期 | 8月8日 | 8月9日 | 9月24日 | 9月25日 | 12月16日 | 12月17日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计周转量t/d | 113.93 | 113.93 | 113.93 | 113.93 | 113.93 | 113.93 |
| 验收期间周转量t/d | 50 | 50 | 38 | 42 | 57 | 63 |
| 工况% | 43.89 | 43.89 | 33.35 | 36.86 | 50.03 | 55.30 |

## 环保设施调试运行效果

### 废水污染物的监测结果及评价

本项目废水污染物的监测结果见下表。

表 9.2-30生活污水监测结果表             单位：mg/L，注明者除外

| 检测项目 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 2024-08-09 |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |
| 样品描述 | 浅黄色、微臭、微浊、无油膜 | 浅黄色、微臭、微浊、无油膜 | 浅黄色、微臭、微浊、无油膜 | 浅黄色、微臭、微浊、无油膜 | —— | 浅黄色、微臭、微浊、无油膜 | 浅黄色、微臭、微浊、无油膜 | 浅黄色、微臭、微浊、无油膜 | 浅黄色、微臭、微浊、无油膜 | —— |  |
| pH值（无量纲） | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | —— | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | —— | 6-9 |
| 氨氮 | 12.5 | 11.8 | 10.6 | 11.2 | 11.5 | 12.1 | 12.4 | 12.0 | 11.6 | 12.0 | 35 |
| 化学需氧量 | 64 | 67 | 67 | 64 | 66 | 66 | 59 | 68 | 62 | 64 | 300 |
| 电导率(µs/cm) | 452 | 441 | 460 | 477 | 458 | 430 | 406 | 413 | 442 | 420 | 600 |
| 五日生化需氧量 | 19.6 | 18.9 | 19.3 | 19.8 | 19.4 | 19.8 | 20.6 | 19.4 | 18.6 | 19.6 | 300 |
| 悬浮物 | 31 | 34 | 29 | 29 | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 28.8 | 200 |
| 总磷 | 1.06 | 1.07 | 1.15 | 1.18 | 1.12 | 1.09 | 1.02 | 1.16 | 1.18 | 1.11 | 3 |
| 总氮 | 23 | 22 | 18.6 | 19 | 18.2 | 24 | 29 | 27 | 21 | 25.3 | 45 |
| 参考标准 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准两者的较严值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-31生产废水监测结果表             单位：mg/L，注明者除外

| 检测项目 | 2024-08-08 |  |  |  |  | 2024-08-09 |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |
| 样品描述 | 无色、无味、清、无油膜 | 无色、无味、清、无油膜 | 无色、无味、清、无油膜 | 无色、无味、清、无油膜 | —— | 无色、无味、清、无油膜 | 无色、无味、清、无油膜 | 无色、无味、清、无油膜 | 无色、无味、清、无油膜 | —— | —— |
| pH值（无量纲） | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | —— | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | —— | 6-9 |
| 氨氮 | 0.532 | 0.498 | 0.380 | 0.635 | 0.524 | 0.219 | 0.232 | 0.203 | 0.244 | 0.224 | 45 |
| 化学需氧量 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 9 | 12 | 11 | 500 |
| 电导率(µs/cm) | 70.7 | 71.5 | 70.3 | 71.8 | 71.1 | 69.4 | 70.2 | 69.9 | 71.2 | 70.2 | 1200 |
| 五日生化需氧量 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 300 |
| 悬浮物 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 400 |
| 石油类 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 20 |
| 总磷 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 8 |
| 总氮 | 1.6 | 2.57 | 1.15 | 1.45 | 1.69 | 1.22 | 1.42 | 1.37 | 1.48 | 1.37 | 70 |
| 总余氯 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 10 |
| 参考标准 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与中石化茂名分公司化工分部片区污水处理场设计进水标准、茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准三者的较严值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：本项目生活污水监测结果符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准两者的较严值；生产废水的监测结果符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与中石化茂名分公司化工分部片区污水处理场设计进水标准、茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准三者的较严值。

### 废气污染物的监测结果及评价

#### 监测结果

本项目验收监测结果如下：

表 9.2-32废气监测结果一览表-油气回收装置1入口

| 采样时期 | 分析项目 | G1 油气回收装置废气入口DA001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  |  | 实测浓度mg/m³ | 实测浓度mg/m³ | 实测浓度mg/m³ |
| 2024-08-08 | 非甲烷总烃 | 1.90×104 | 1.81×104 | 1.85×104 |
|  | 流量（标干.m3/h） | 37 | 38 | 38 |
|  | 流速(m/s) | 6.2 | 6.4 | 6.3 |
|  | 含湿量(%) | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
|  | 烟气温度（℃） | 39.4 | 39.2 | 39.8 |
| 2024-08-09 | 非甲烷总烃 | 1.77×104 | 1.80×104 | 1.74×104 |
|  | 流量（标干.m3/h） | 32 | 33 | 33 |
|  | 流速(m/s) | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
|  | 含湿量(%) | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
|  | 烟气温度（℃） | 33.9 | 34.6 | 36.7 |
| 参考标准 |  | 《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020） |  |  |

表 9.2-33废气监测结果一览表-油气回收装置1出口

| 采样时期 | 分析项目 | G2 油气回收装置废气出口DA001 |  |  |  |  |  | 限值mg/m3 | 限值kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |  |  |
|  |  | 实测浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 实测浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 实测浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  |  |
| 2024-08-08 | 非甲烷总烃 | 699 | 0.0272 | 650 | 0.0266 | 659 | 0.0264 | 25000 | —— |
|  | 流量（标干.m3/h） | 39 |  | 41 |  | 40 |  | —— | —— |
|  | 流速(m/s) | 6.6 |  | 6.8 |  | 6.6 |  |  |  |
|  | 含湿量(%) | 2.4 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 烟气温度（℃） | 40.3 |  | 39.9 |  | 40.1 |  |  |  |
|  | 处理效率 | 96.3% |  | 96.4% |  | 96.4% |  | ≥95% |  |
| 2024-08-09 | 非甲烷总烃 | 687 | 0.0240 | 658 | 0.0230 | 708 | 0.0248 | 25000 | —— |
|  | 流量（标干.m3/h） | 35 |  | 35 |  | 35 |  | —— | —— |
|  | 流速(m/s) | 5.9 |  | 5.9 |  | 5.9 |  |  |  |
|  | 含湿量(%) | 2.6 |  | 2.5 |  | 2.6 |  |  |  |
|  | 烟气温度（℃） | 35.7 |  | 35.9 |  | 36.2 |  |  |  |
|  | 处理效率 | 96.1% |  | 96.3% |  | 95.9% |  | ≥95% |  |
| 参考标准 |  | 《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-34废气监测结果一览表-活性炭吸附装置

| 采样时期 | 分析项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 限值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G1 活性炭吸附装置排放口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |  |
|  |  | 实测浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 实测浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 实测浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  |
| 8.8 | 非甲烷总烃 | 7.17 | 0.0517 | 6.99 | 0.0506 | 7.07 | 0.0510 | 80 |
|  | 流速(m/s) | 14.4 |  | 14.5 |  | 14.5 |  | —— |
|  | 流量（标干.m3/h） | 7206 |  | 7238 |  | 7219 |  |  |
|  | 含湿量(%) | 2.9 |  | 2.8 |  | 2.8 |  |  |
|  | 烟气温度（℃） | 27.9 |  | 28.4 |  | 28.6 |  |  |
| 8.9 | 非甲烷总烃 | 7.20 | 0.0512 | 7.40 | 0.0526 | 7.17 | 0.0510 | 80 |
|  | 流速(m/s) | 14.5 |  | 14.5 |  | 14.7 |  | —— |
|  | 流量（标干.m3/h） | 7116 |  | 7110 |  | 7109 |  |  |
|  | 含湿量(%) | 3.1 |  | 2.9 |  | 2.9 |  |  |
|  | 烟气温度（℃） | 31.9 |  | 33.6 |  | 36.8 |  |  |
| 参考标准 |  | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值 |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-35废气监测结果一览表-备用发电机水喷淋装置

| 采样时期 | 分析项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 限值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第二次 |  |  |
|  |  | 实测浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 实测浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 实测浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  |
| 2024-09-24 | 颗粒物 | 22.6 | 6.01×10-3 | 22.9 | 5.84×10-3 | 23.1 | 5.96×10-3 | 120 |
|  | 二氧化硫 | 3L | —— | 3L | —— | 3L | —— | 500 |
|  | 氮氧化物 | 112 | 0.0298 | 113 | 0.0288 | 108 | 0.0279 | 120 |
|  | 流量（标干.m3/h） | 266 |  | 255 |  | 258 |  | — |
|  | 流速(m/s) | 11.4 |  | 11.0 |  | 11.2 |  |  |
|  | 含湿量% | 4.2 |  | 4.0 |  | 3.9 |  |  |
|  | 含氧量% | 15.9 |  | 16.0 |  | 16.3 |  |  |
|  | 烟气温度 （℃） | 45.9 |  | 47.6 |  | 49.1 |  |  |
| 2024-09-25 | 颗粒物 | 24.9 | 6.57×10-3 | 24.4 | 6.20×10-3 | 22.4 | 6.12×10-3 | 120 |
|  | 二氧化硫 | 3L | —— | 3L | —— | 3L | —— | 500 |
|  | 氮氧化物 | 107 | 0.0283 | 109 | 0.0277 | 111 | 0.0303 | 120 |
|  | 流量（标干.m3/h） | 264 |  | 254 |  | 273 |  |  |
|  | 流速(m/s) | 11.4 |  | 10.9 |  | 11.7 |  | —— |
|  | 含湿量% | 4.5 |  | 4.3 |  | 4.3 |  |  |
|  | 含氧量% | 15.9 |  | 16.0 |  | 16.1 |  |  |
|  | 烟气温度 （℃） | 46.9 |  | 47.8 |  | 48.2 |  |  |
| 参考标准 |  | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-36厂界无组织废气监测结果一览表

| 天气状况：2024-05-10，多云，东南风，检测期间最大风速：3.1m/s； 2024-05-11，多云，东南风，检测期间最大风速：3.7m/s。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测时间 | 检测点位 | 频次 | 检测结果 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 臭气浓度（无量纲） |
| 2024-05-10 | G3 厂界上风向 | 第一次 | 1.66 | <10 |
|  |  | 第二次 | 1.54 | <10 |
|  |  | 第三次 | 1.80 | <10 |
|  | G4 厂界下风向 | 第一次 | 2.14 | <10 |
|  |  | 第二次 | 2.06 | <10 |
|  |  | 第三次 | 2.20 | <10 |
|  | G5 厂界下风向 | 第一次 | 2.52 | <10 |
|  |  | 第二次 | 2.60 | <10 |
|  |  | 第三次 | 2.35 | <10 |
|  | G6 厂界下风向 | 第一次 | 2.06 | <10 |
|  |  | 第二次 | 2.16 | <10 |
|  |  | 第三次 | 2.27 | <10 |
| 2024-05-11 | G3 厂界上风向 | 第一次 | 1.65 | <10 |
|  |  | 第二次 | 1.44 | <10 |
|  |  | 第三次 | 1.68 | <10 |
|  | G4 厂界下风向 | 第一次 | 2.38 | <10 |
|  |  | 第二次 | 2.30 | <10 |
|  |  | 第三次 | 2.47 | <10 |
|  | G5 厂界下风向 | 第一次 | 2.62 | <10 |
|  |  | 第二次 | 2.50 | <10 |
|  |  | 第三次 | 2.38 | <10 |
|  | G6 厂界下风向 | 第一次 | 2.14 | <10 |
|  |  | 第二次 | 1.99 | <10 |
|  |  | 第三次 | 2.26 | <10 |
| 限值 |  |  | 4.0 | 20 |
| 参考标准 |  |  | 非甲烷总烃执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）企业边界排放限值；臭气浓度参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |  |

表 9.2-37厂内无组织废气监测结果一览表

| 检测时间 | 频次 | G2 厂界内无组织废气 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非甲烷总烃（mg/m³） |  |
|  |  | 1小时平均浓度值 | 一次浓度值 |
| 2024-05-10 | 第一次 | 3.21 | 2.90 |
|  | 第二次 | 2.95 | 2.84 |
|  | 第三次 | 3.32 | 3.34 |
| 2024-05-11 | 第一次 | 3.07 | 3.18 |
|  | 第二次 | 3.32 | 3.36 |
|  | 第三次 | 3.38 | 3.36 |
| 限值 |  | 6.0 | 20 |
| 参考标准 |  | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |  |

#### 结果评价

监测结果表明：本项目运营期间有组织废气中的非甲烷总烃监测结果符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

本项目运营期间厂内无组织废气中的非甲烷总烃监测结果符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；厂界无组织废气中的非甲烷总烃监测结果符合《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）企业边界排放限值；厂界臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

### 噪声监测结果及评价

本项目年工作365天，采用两班两倒制，每天工作24小时。本项目噪声监测结果见下表。

表 9.2-38厂界噪声监测结果一览表      单位：dB(A)

| 检测点位编号 | 2024-08-08 |  | 2024-08-09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 厂界东1m | 58 | 48 | 55 | 47 |
| N2 厂界南1m | 59 | 49 | 58 | 48 |
| N3 厂界西1m | 55 | 47 | 54 | 44 |
| N4 厂界北1m | 55 | 47 | 54 | 45 |
| 限值 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 参考标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |  |  |  |

监测结果表明，通过采用低噪声源设备、合理布局于设备间内、隔声、距离衰减等措施，项目各侧厂界噪声（N1、N2、N3、N4）监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

### 地下水监测结果及评价

本项目所在区域地下水监测结果如下表所示。

表 9.2-39本项目地下水监测结果一览表   单位：mg/L，注明者除外

| 监测点位 检测项目 | D1 采样井 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024-12-16 |  | 2024-12-17 |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |  |
| 样品描述 | 无色、无味、无油膜 | 无色、无味、无油膜 | 无色、无味、无油膜 | 无色、无味、无油膜 | —— |
| pH值（无量纲） | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | 0.093 | 0.107 | 0.069 | 0.086 | ≤0.5 |
| 总硬度 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | ≤450 |
| 耗氧量 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ≤3.0 |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.3 |
| 石油烃（C10-C40） | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | —— |
| 甲基叔丁基醚（μg/L） | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | —— |
| *石油烃（C6-C9） | 0.75 | 0.73 | 0.53 | 0.46 | —— |
| 参考标准 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |  |  |  |  |
| 备注：1.检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示； 2.*项目为分包委托检测项目，广东天鉴检测技术服务股份有限公司，资质证书编号202219121580。 |  |  |  |  |  |

监测结果表面，项目所在区域地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。石油类符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）中的标准限值。

### 固体废物

本项目运营期产生的固废主要有收集的残留液（废矿物油、废碱液）、表面活性剂废包装袋、废氢氧化钠包装袋、废氯化亚铁包装袋、废PAM、PAC包装袋、废盐酸桶、废双氧水桶和废活性炭、污水处理站浮渣和油泥、生活垃圾。其中，收集的残留液（废矿物油、废碱液）、废氢氧化钠包装袋、废氯化亚铁包装袋、废盐酸桶、废双氧水桶、废活性炭、污水处理站浮渣和油泥属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。生活垃圾交由环卫部门定期清运。

本项体物管理符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》，一般工业固体废物在厂区内的临时贮存和管理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定，危险废物在厂内的临时贮存和管理符合《国家危险废物名录（2025年版）》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

### 总量核算

本项目油气回收装置1年运行8760h。根据监测数据，2024年8月8日油气回收装置1的平均排放浓度为669.3mg/m³，平均风量为40m³/h；2024年8月9日油气回收装置1 的平均排放浓度为684.3mg/m³，平均风量为35m³/h。根据“排放总量=排放浓度×风量×年工作时间”的公式，计算得本项目8月8日油气回收装置1非甲烷总烃验收实测排放量为0.23t/a，8月9日油气回收装置1非甲烷总烃验收实测排放量为0.21t/a。

本项目8月8日验收期间，油品的转运工况为43.89%，折算为100%工况下，非甲烷总烃排放量为0.52t/a；8月9日验收期间，油品的转运工况为43.89%，折算为100%工况下，非甲烷总烃排放量为0.48 t/a。

本项目活性炭吸附装置年运行8760h。根据验收监测数据，8月8日活性炭吸附装置的平均排放浓度为7.08mg/m³，平均风量为14.5m³/h；8月9日活性炭吸附装置的平均排放浓度为7.26mg/m³，平均风量为14.6m³/h。根据“排放总量=排放浓度×风量×年工作时间”的公式，计算得本项目8月8日活性炭吸附装置非甲烷总烃验收实测排放量为0.001t/a，8月9日活性炭吸附装置非甲烷总烃验收实测排放量为0.001t/a。

综上，本项目8月8日验收期间非甲烷总烃排放量为0.521t/a，8月9日验收期间非甲烷总烃排放量为0.481t/a。实测排放总量均低于环评及其批复中非甲烷总烃大气排放总量9.063t/a。

本项目备用发电机排放口为一般排放口，故不进行总量核算。

本项目废水经厂内设施预处理后均排入中石化茂名分公司化工分部片区污水处理场或茂名高新技术产业开发区污水处理厂，为间接排放，故不核算实际排放总量。

## 工程建设对环境的影响

根据监测结果，本项目废气、废水、噪声均能实现达标排放，对周围大气环境、水环境和声环境影响较小。本项目固废处理措施也符合相关规范要求，对周围环境影响不大。验收监测结论

## 环保设施调试运行效果

### 环保设施处理效率监测结果

本次验收不对依托的环保设施处理效率进行监测。

### 污染物排放监测结果

根据本项目实际情况，广东众惠环境检测有限公司于2024年8月8日～9日和2024年9月24日~25日对本项目的环境保护设施及其调试效果进行了验收检查与监测，监测项目有：废气、废水和噪声。监测结果如下：

#### 废气

油气回收装置1进口浓度为17400~19000mg/m³，出口浓度为650~708mg/m³，处理效率为95.9%~96.4%，符合《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020）的排放标准。

活性炭吸附装置的排放浓度为6.99~7.40mg/m³，符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值的排放标准。

备用发电机排放口颗粒物排放浓度为22.4~24.9mg/m³，排放速率为5.84×10-3~6.57×10-3 kg/h，二氧化硫监测值均低于检出限；氮氧化物排放浓度为107~113mg/m³，排放速率为0.0277~0.0303 kg/h，符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

厂界非甲烷总烃监测结果：上风向G3点位监测值为1.44~1.80 mg/m³，下风向G4点位监测值为2.06~2.47 mg/m³，下风向G5点位监测值为2.35~2.62mg/m³，下风向G6点位监测值为1.99~2.27 mg/m³，符合《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）企业边界排放限值。

厂界臭气浓度监测结果：上风向G3点位监测值低于仪器检出限，下风向G4点位监测值低于仪器检出限，下风向G5点位监测值低于仪器检出限，下风向G6点位监测值低于仪器检出限，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

厂内非甲烷总烃监测结果：在罐组二区的下风向1m处设置一个点位，该点位1小时平均浓度监测值为2.95~3.38 mg/m³，一次浓度监测值为2.84~3.36mg/m³，符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

#### 废水

生活污水排放口监测结果：pH范围为 7.2～7.8（无量纲）；氨氮的日均值范围为11.5~12.0mg/L；化学需氧量的日均值范围为64~66mg/L；电导率的日均值范围为420~458µs/cm；五日生化需氧量的日均值范围为19.4~19.6mg/L；悬浮物的日均值范围为28.8~31mg/L；总磷的日均值范围为1.11~1.12mg/L；总氮的日均值范围为18.2~25.3mg/L。生活污水排放情况符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准的较严值。

生产废水排放口监测结果：pH范围为 7.3～7.8（无量纲）；氨氮的日均值范围为0.224~0.524mg/L；化学需氧量的日均值范围为11~11mg/L；电导率的日均值范围为70.2~71.1µs/cm；五日生化需氧量的日均值范围为3.1~3.2mg/L；悬浮物的日均值范围为6~6mg/L；石油类的日均值范围为0.23~0.38mg/L；总磷的日均值范围为0.03~0.04mg/L；总氮的日均值范围为 1.37~1.69mg/L；总余氯未检出。生产废水排放情况符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与中石化茂名分公司化工分部片区污水处理场设计进水标准、茂名高新技术产业开发区污水处理厂接纳标准三者的较严值。

#### 噪声

东侧厂界噪声监测值：昼间为55~58dB(A)，夜间为47~48dB(A)；南侧厂界噪声监测值：昼间为58~59dB(A)，夜间为48~49dB(A)；西侧厂界噪声监测值：昼间为54~55dB(A)，夜间为44~47dB(A)；北侧厂界噪声监测值：昼间为54~55dB(A)，夜间为45~47dB(A)；厂界各侧噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

#### 地下水

本项目所在区域地下水监测结果：pH值范围为6.7~6.8（无量纲），氨氮为0.069~0.107mg/L，总硬度为9.8~10.0 mg/L，耗氧量为2.0~2.4 mg/L，石油类均未检出，石油烃（C10-C40）为0.17~0.25 mg/L，甲基叔丁基醚均未检出，石油烃（C6-C9）为0.46~0.75mg/L。符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。石油类符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）中的标准限值。

## 总量控制

本项目8月8日验收期间非甲烷总烃排放量为0.521t/a，8月9日验收期间非甲烷总烃排放量为0.481t/a。实测排放总量均低于环评及其批复中非甲烷总烃大气排放总量9.063t/a。

本项目备用发电机排放口为一般排放口，故不进行总量核算。

本项目废水经厂内设施预处理后均排入中石化茂名分公司化工分部片区污水处理场或茂名高新技术产业开发区污水处理厂，为间接排放，故不核算实际排放总量。

## 工程建设对环境的影响

本项目已按照环评及其批复要求落实各项环境保护措施，所产生的污染物能够达标排放，对周围环境影响不大。

## 建议

（1）严格执行监测计划，加强风险管控，防治污染事件的发生。

（2）定期维护环保处理设施，保证良好运行，确保各类污染物达标排放。

（3）进一步完善环境保护规章制度和建立健全环境保护档案，提高环境保护管理水平。

# 附件

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found