高州市福岛塑胶制品有限公司年产600万件手办玩具建设项目竣工环境保护验收意见

2025年5月8日，高州市福岛塑胶制品有限公司根据高州市福岛塑胶制品有限公司年产600万件手办玩具建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

高州市福岛塑胶制品有限公司位于高州市荷塘镇荷塘圩荷塘库点库区内A区（中心地理坐标为东经110度42分8.893秒，北纬22度0分12.849秒）。本项目主要从事塑料手办玩具的生产，年产塑料手办玩具600万件。项目总占地面积约19060m2，建筑面积约10980m2，主要建设内容为注塑车间、喷漆车间、移印车间、包装车间、组装车间、成品仓、原料仓库、办公楼、宿舍楼及其配套的公用、环保工程等。项目总投资300万元，其中环保投资约70万元，占总投资23.3%。项目设有员工600人，其中有300人在厂内吃饭，30人在厂内住宿。全年工作300天，实行1班制，每班工作8小时。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年2月，高州市福岛塑胶制品有限公司委托广东环科技术咨询有限公司编制完成了《高州市福岛塑胶制品有限公司年产600万件手办玩具建设项目环境影响报告表》。该项目于2024年2月26日取得了茂名市生态环境局高州分局《关于高州市福岛塑胶制品有限公司年产600万件手办玩具建设项目环境影响报告表的批复》（茂环（高州）审[2024]9号）。

本项目于2024年3月开工建设，2024年 11月建设完成。2024年12月开始调试运行。环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（三）投资情况

项目实际总投资300万元，其中环保投资约70万元。

（四）验收范围

本项目验收范围与项目环境影响报告表及其环评批复内容基本一致。

# 二、工程变动情况

项目实际建设内容与项目环境影响报告表及其环评批复内容基本一致，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染的措施不涉及重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

（1）废水

本项目注塑机冷却水循环使用，不外排。研磨废水经配套的三级沉淀池处理后循环使用，不外排。喷淋塔定期更换出来的废水经废水收集池暂存，由槽车运至广东梦绿环保科技有限公司（翁源县电源基地污水处理厂）处理。水帘柜废水经废水收集池暂存，由槽车运至广东梦绿环保科技有限公司（翁源县电源基地污水处理厂）处理。生活污水经三级化粪池和隔油池预处理可达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与高州市荷塘镇水质净化厂进水水质标准的较严值，达标后通过市政污水管网排入高州市荷塘镇水质净化厂。

（2）废气

本项目运营期大气污染物主要为注塑废气、车间臭气、混料/破碎废气、调漆、喷漆、自然晾干废气、移印废气、组装废气和油烟废气。

①注塑废气

本项目注塑工序会产生非甲烷总烃、氯化氢和氯乙烯。注塑机为密闭设备，产品出口处设有废气罩，集气罩距离产品出口处较近，整个注塑车间进出口均安装软塑料帘并设置负压抽风系统，处于相对负压封闭状态，限制人员、物料随意进出。本项目注塑工序废气经集气罩收集后进入1套“二级活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒高空排放。

②车间臭气

本项目注塑工序会产生少量臭气，由于此类臭气存在区域性，臭气的影响范围主要集中在污染源产生位置，排放方式为通过车间强制抽风净化后无组织排放。

③混料、破碎废气

本项目混料工序使用混料机将色粉、塑胶粒混色过程会产生少量的粉尘。在混料过程中工作人员可通过规范操作尽量避免粉尘的产生，如缓慢轻投、投料完毕后立即关闭拌料桶投料口等，同时加强车间通风换气后无组织排放。

本项目塑胶料破碎过程中会产生颗粒物，破碎机为加盖密闭设备，通过加强车间通风换气后无组织排放。

④调漆、喷漆、自然晾干废气

本项目喷漆车间内设有手动干式喷漆线和水帘柜喷漆房（内设调漆、自然晾干和喷漆工序，其中调漆和自然晾干工序均在水帘柜喷漆房内进行）。在喷漆过程中会产生颗粒物，在调漆、喷漆和自然晾干过程中均会产生非甲烷总烃、二甲苯。

本项目喷漆车间进出口均安装门并设置负压抽风系统，处于相对封闭状态，限制人员、物料随意进出。a.喷漆车间内的手动干式喷漆线为四周围闭的长方体长条喷漆线，设有9条24个工位的喷漆线，每个工位开了一个15cm×15cm的喷漆口，喷漆线废气直接由顶部直接连接的风管统一送至“水喷淋+除雾+二级活性炭吸附”处理后由15m高排气筒排放。b.水帘柜、自然晾干设置在同一密闭隔间房内进行，晾干废气设集气罩收集后一并与水帘柜喷漆废气串联在一起，项目每台水帘柜顶部设固定排放口直接与风管相连，晾干废气经集气罩收集后和水帘柜喷漆废气一起经水帘柜隔漆雾后，由水帘柜顶部的固定排放口直接与风管相连统一送至“水喷淋塔+除雾+二级活性炭吸附”处理后由15m高排气筒排放。

⑤移印废气

本项目移印工序使用的水性移印油墨会产生非甲烷总烃。本项目移印车间进出口均安装软塑料帘，处于相对密闭状态，限制人员、物料随意进出。移印车间废气经集气罩收集引至“二级活性炭吸附”处理后由15m高排气筒排放。

⑥组装废气

本项目组装工序使用的胶水会产生非甲烷总烃。组装工序废气通过加强车间通风换气无组织排放。

⑦厨房油烟

项目厨房油烟经收集由油烟净化器处理达标后引至楼顶排气筒高空排出。

（3）噪声

项目噪声主要来自生产设备、辅助设备等机器运行时产生的噪声，声源噪声级约为70~90dB（A）。通过优选设备、合理布局、基础减振、距离衰减等措施减轻噪声对周边环境的影响。

（4）固体废物

本项目生活垃圾经分类收集后由市政环卫部门统一清运处理。

一般固体废物：塑胶边角料经碎料后回用于生产。废包装材料、废塑料渣收集后暂存于170平方米的一般废物暂存间，交由专门的资源回收部门回收处理。

危险废物：漆渣、废机油、废机油桶、废油盘、废移印胶头、废水性漆、水性移印油墨桶、废胶水桶、废油性漆桶和废天那水桶、废含油抹布和手套、废活性炭收集后暂存于20m2危废暂存间，定期交由茂名景胜环保科技有限公司处置。

项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染，对周围环境影响不大。

（四）其他环境保护设施

建设单位在施工期间，将环境管理内容纳入日常施工管理范围，施工期各环保措施及设施基本按环评报告及批复文件要求进行了落实，无环境污染事件、环保处罚和环保投诉。

# 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

本项目生活污水排放口水污染物排放浓度范围为：pH：7.2~7.3（无量纲），化学需氧量：102～150mg/L，五日生化需氧量：40～57mg/L，悬浮物：35～41mg/L，氨氮；4.03～5.35mg/L，动植物油：2.34～4.23mg/L。生活污水排放口中各污染物排放浓度符合广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的第二时段三级标准和高州市荷塘镇水质净化厂进水水质标准的较严值 。

2、废气

- 有组织废气

- 注塑车间排气筒DA001处理后的非甲烷总烃排放浓度：1.01~1.32mg/m3，排放速率：0.01kg/h；氯化氢排放浓度：2.1~3.0mg/m3，排放速率：0.01~0.02kg/h；氯乙烯排放浓度：1.13~1.22mg/m3，排放速率：0.01kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：550~1303（无量纲）。本项目注塑车间排气筒DA001处理后的非甲烷总烃符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5规定的大气污染物特别排放限值的较严值；氯化氢、氯乙烯符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

移印车间排气筒DA005处理后的非甲烷总烃排放浓度：1.02~1.19mg/m3，排放速率：0.003~0.004kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：733~1505（无量纲）。本项目移印车间排气筒DA005处理后的非甲烷总烃符合《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2凹版印刷第二时段排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值的较严值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

喷漆车间（旧车间）排气筒DA002处理后的非甲烷总烃排放浓度：0.96~1.27mg/m3，排放速率：0.03~0.04kg/h；苯系物排放浓度：1.06~3.04mg/m3，排放速率：0.03~0.1kg/h；颗粒物排放浓度：20.5~26.5mg/m3，排放速率：0.65~0.88kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：977~1738（无量纲）。喷漆车间（旧车间）排气筒DA003处理后的非甲烷总烃排放浓度：1.24~2.61mg/m3，排放速率：0.04~0.09kg/h；苯系物排放浓度：0.27~0.62mg/m3，排放速率：0.01~0.02kg/h；颗粒物排放浓度：20.8~23.7mg/m3，排放速率：0.72~0.82kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：977~1738（无量纲）。本项目喷漆车间（旧车间）排气筒DA002、DA003处理后的非甲烷总烃、苯系物符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

喷漆车间（新车间）排气筒DA004处理后的非甲烷总烃排放浓度：1.24~1.73mg/m3，排放速率：0.02kg/h；苯系物排放浓度：0.29~0.51mg/m3，排放速率：0.004~0.01kg/h；颗粒物排放浓度：20.3~24.3mg/m3，排放速率：0.26~0.32kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：733~1505（无量纲）。喷漆车间（新车间）排气筒DA006处理后的非甲烷总烃排放浓度：1.29~1.82mg/m3，排放速率：0.01kg/h；苯系物排放浓度：0.48~1.22mg/m3，排放速率：0.004~0.01kg/h；颗粒物排放浓度：20.2~23.2mg/m3，排放速率：0.16~0.19kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：635~1738（无量纲）。喷漆车间（新车间）排气筒DA007处理后的非甲烷总烃排放浓度：1.05~1.64mg/m3，排放速率：0.02kg/h；苯系物排放浓度：0.34~1.57mg/m3，排放速率：0.01~0.02kg/h；颗粒物排放浓度：20.3~22.3mg/m3，排放速率：0.29~0.31kg/h；臭气浓度排放浓度范围为：846~1738（无量纲）。本项目喷漆车间（新车间）排气筒DA004、DA006、DA007处理后的非甲烷总烃、苯系物符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

项目油烟符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型标准，去除效率：75%。

（2）无组织废气

厂界无组织废气颗粒物排放浓度范围为：0.098~0.251mg/m3；非甲烷总烃浓度范围为：0.06~0.63mg/m3；苯系物：ND~0.32mg/m3；氯化氢：NDmg/m3；氯乙烯：NDmg/m3；臭气浓度：ND~18（无量纲）。本项目颗粒物符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值要求；非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定的企业边界大气污染物浓度限值和《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值的较严值；苯系物、氯化氢、氯乙烯符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准。

厂区内无组织废气非甲烷总烃排放浓度范围为：1.88~2.54mg/m3，符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值两者的较严值。

3、噪声

本项目厂界全部监测点昼、夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值2类标准。

（二）污染物排放总量

本项目注塑机冷却水循环使用，不外排。研磨废水经配套的三级沉淀池处理后循环使用，不外排。喷淋塔废水、水帘柜废水经废水收集池暂存，由槽车运至广东梦绿环保科技有限公司（翁源县电源基地污水处理厂）处理。生活污经三级化粪池和隔油池预处理后通过市政污水管网排入高州市荷塘镇水质净化厂，无需申请总量指标。

本项目大气污染物排放总量控制指标为非甲烷总烃申请总量为0.943t/a。

# 五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，本项目废气、废水和噪声经处理后均能够达到相关排放标准，未对周边环境产生明显影响。

# 六、验收结论

本项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

# 七、后续要求

- 工程正式投入运营后，我公司将继续做好如下工作：加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；进一步完善环境风险防控工作，做好应急物资储备，定期进行应急演练，提高突发环境事件应急处置能力；按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理等。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

高州市福岛塑胶制品有限公司（章）

2025年5月8日