信宜市第三水质净化厂建设工程（一期）

竣工环境保护验收意见

2024年9月23日，信宜市信业产业和工业园投资有限公司在公司会议室组织召开《信宜市第三水质净化厂建设工程（一期）》竣工环境保护验收会。参加会议的有信宜市信业产业和工业园投资有限公司（建设单位）、广东环科技术咨询有限公司（验收报告编制单位）、信宜市粤海水务有限公司水质净化分公司（运营单位）的代表，并特邀3名专家。

会议根据信宜市第三水质净化厂建设工程（一期）竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，现场核实了本项目建设及配套的环境保护措施落实情况，查阅了相关资料，经认真讨论，提出意见如下：

# 一、工程建设的基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

信宜市第三水质净化厂建设工程（一期）位于信宜市丁堡镇山背村村委附近（中心经纬度：22°17'54.913"N，110°56'25.239"E）。项目主要建设一座3万m3/d的污水净化厂， 配套管网5.7km，收集处理信宜市区的生活污水。

## （二）建设过程及环保审批情况

信宜市信业产业和工业园投资有限公司委托广州正润环境科技有限公司于2023年8月完成《信宜市第三水质净化厂建设工程（一期）环境影响报告表》的编制并送审；2023年8月24日，茂名市生态环境局信宜市分局以茂环（信宜）审[2023]4号文予以通过该项目的审批。目前，本项目生产设施、配套设施及环保治理措施处于正常使用状态。

2024年5月，信宜市信业产业和工业园投资有限公司委托广东环科技术咨询有限公司开展验收监测工作并编制本验收监测报告。

## （三）投资情况

项目总投资44985万元，其中环保投资2376.78万元，约占总投资的5.28%。

## （四）验收范围

本次验收范围为项目涉及的废水、废气、噪声、固废治理设施。

# 二、工程变动情况

项目建设性质、规模、地址等与项目环境影响报告表及其批复基本一致，无重大变动情况。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

排放情况：本项目营运期产生的废水主要为厂外信宜市区的生活污水、厂内员工生活污水、生产废水（冲洗废水、污泥浓缩压滤液等）。

治理措施：厂内员工生活污水经污水管道收集后汇入进水泵房，与进厂污水一并处理; 生产废水（冲洗废水、污泥浓缩压滤液等）通过厂区内管道进入污水处理系统的预处理工序。厂外信宜市区的生活污水经污水处理系统处理达标后排入鉴江。

## （二）废气

排放情况：预处理区、改良AAO生化池（预缺氧、缺氧、厌氧）、污水处理系统在运行过程中会产生恶臭气体，主要包括氨、硫化氢、臭气浓度等。

治理措施：采用盖板、卡布隆罩等方式封闭产臭设施，由离心风机抽取密闭空间内的恶臭气体，通过密闭管道引至生物除臭装置，处理达标后经15m排气筒排放。无组织排放的恶臭气体通过加强管理，对污泥的堆放、运输过程进行严格管理、污泥运输车辆需密闭，避开高峰期运输，运送前车辆喷洒消毒液或除臭液，加强项目区及厂界绿化，利用厂区道路两侧空地、构（建）筑物周围和其他空地以及厂区四周设置绿化隔离带，降低或减轻恶臭味在空气中的浓度。

## （三）噪声

排放情况：本项目噪声污染主要来源于各种泵机、风机等运行产生噪声。

治理措施：①选用振动小、噪声低的设备。②对于厂区内流动声源，强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。③合理平面布置，加强厂区绿化。④加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。⑤加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

## （四）固体废物

排放情况：本项目营运期固体废物主要为员工生活垃圾、废包装材料（PAC、PAM等原辅材料包装袋）、污泥、栅渣、沉砂、生物除臭装置废弃生物填料、废紫外线灯管、废机油、化验室废包装物（化验室试剂包装材料）、化验废液和在线监控系统检测废液。

治理措施：员工生活垃圾、栅渣、沉砂由环卫部门清运处理；废包装材料（PAC、PAM等原辅材料包装袋）外卖至物资回收单位；生物除臭装置废弃生物填料由厂界统一回收处理；污泥交由相关专业单位处置；废紫外线灯管、废机油、化验室废包装物（化验室试剂包装材料）、化验废液和在线监控系统检测废液分类收集后暂存于危废暂存间，定期交给有危废处置资质的单位处理。

## （五）辐射

不涉及。

## （六）其他环境保护设施

为防范地下水、土壤污染，信宜市第三水质净化厂严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏。将厂区划分成重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区和非污染防治区，不同的防渗区域采用在满足防渗标准要求前提下的防渗措施。

2.在线监测装置

本项目在线监测装置于2024年6月已通过在线比对验收。

# 四、环境保护设施调试效果

## （一）污染物排放情况

1.废水

根据验收监测结果可知，废水总排放口中pH值的检出结果为7.1（无量纲），悬浮物的检出结果为8～9mg/L，氨氮的检出结果为0.842～1.02mg/L，化学需氧量的检出结果为10～12mg/L，五日生化需氧量的检出结果为3.5～3.8mg/L，石油类的检出结果为0.64～0.81mg/L，总磷的检出结果为0.30～0.37mg/L，总氮的检出结果为2.31～3.63mg/L，LAS的检出结果为0.219～0.231mg/L，动植物油的检出结果为0.25～0.49mg/L，粪大肠菌群的检出结果为＜20个/L，总铬、总镉、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞均低于检出限或未检出。项目废水排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/ 26-2001）第二时段一级标准的较严值要求。

2.废气

①无组织废气

项目无组织废气各监测点的监测结果为：厂界上风向硫化氢为未检出，氨气的检出结果为0.06～0.08mg/m3，臭气浓度的检出结果为＜10（无量纲），甲烷的检出结果为0.000176～0.000219%；厂界下风向硫化氢为未检出，氨气的检出结果为0.09～0.15mg/m3，臭气浓度的检出结果为12～18（无量纲），甲烷的检出结果为0.000310～0.000462%。厂界无组织排放硫化氢、氨气、臭气浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中表4“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”二级标准限值要求。

②有组织废气

由监测结果可知，生物除臭装置排气筒出口硫化氢的监测结果为未检出，氨气的检出结果为0.44～0.50mg/m3，臭气浓度的检出结果为727～977（无量纲），均符合《恶臭气体排放标准》（GB 14554-93）中表2的限值要求。

3.噪声

由监测结果可知，厂界噪声昼间为53～56B(A)，夜间为43～45dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。

4.固废

本项目验收期间固体废物暂存和处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订版）要求，一般固废处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定。危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。

## （二）污染物排放总量

1.废气

根据项目环境影响报告表及其批复，项目不设废气总量控制指标。

2.废水

根据项目的环评报告表及其批复，本项目废水总量控制指标为化学需氧量438t/a，氨氮54.75t/a。

根据监测结果核算，项目排放废水中COD排放量为120.45t/a；项目排放废水中氨氮排放量为10.19t/a，均符合废水污染物排放总量控制指标要求。

# 五、工程建设对环境的影响

由地表水监测结果可知，pH值的监测结果为6.8～6.9（无量纲），悬浮物的监测结果为7～9mg/L，化学需氧量的监测结果为10～12mg/L，五日生化需氧量的监测结果为3.1～3.2mg/L，氨氮的监测结果为0.344～0.544mg/L，总磷的监测结果为0.04～0.12mg/L，总氮的监测结果为0.32～0.66mg/L，石油类的监测结果为0.02～0.04mg/L，溶解氧的监测结果为5.46～5.88mg/L，均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准要求。

# 六、验收结论

信宜市第三水质净化厂建设工程（一期）在实施过程中按环境影响评价文件及其批复要求，落实了相应的环境保护措施。

# 七、后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

（二）按证依法排污，接受生态环境主管部门的监督管理。

# 八、验收人员信息

详见附表。

信宜市信业产业和工业园投资有限公司

2024年9月23日