茂名万通石化汽车运输有限公司玉其加油站扩建项目

竣工环境保护验收意见

2024年9月19日，茂名万通石化汽车运输有限公司玉其加油站在公司会议室组织召开《茂名万通石化汽车运输有限公司玉其加油站扩建项目》竣工环境保护验收会。验收组成员有茂名万通石化汽车运输有限公司玉其加油站（建设单位）、广东环科技术咨询有限公司（环评及验收报告编制单位）、广东众惠环境检测有限公司（验收监测单位）等代表，并特邀3名专家组成。

验收组根据茂名万通石化汽车运输有限公司玉其加油站竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，现场核实了本项目配套的环境保护措施落实情况，查阅了相关资料，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

# 一、工程建设的基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

茂名万通石化汽车运输有限公司玉其加油站位于广东省茂名市茂南区玉其路43号（中心经纬度：2110°51′12.02″E，21°40′50.34″N）。项目主要建设内容为：在原有加油站的建筑及设施基础上新增加汽油储存、加油设备。即主要新增一个30m³的92#汽油储罐，同时将原来一个24m³的0#柴油储罐改为95#汽油储罐，原来一个17m³的0#柴油储罐保持不变，储罐总容积由原来的41m³增至71m³。油品销售量从400t/a增至850t/a，其中柴油销售量从原来400t/a减少至350t/a（减少50t/a），增加汽油销售，销售量为500t/a（增加500t/a）。

## （二）建设过程及环保审批情况

茂名万通石化汽车运输有限公司玉其加油站委托广东环科技术咨询有限公司于2023年3月完成《茂名万通石化汽车运输有限公司玉其加油站扩建项目环境影响报告表》的编制并送审；2023年3月27日，茂名市生态环境局茂南分局以茂环（茂南）审[2023]3号文予以通过该项目的审批。目前，本项目生产设施、配套设施及环保治理设备设施处于正常使用状态。

2024年7月，茂名万通石化汽车运输有限公司玉其加油站委托广东环科技术咨询有限公司开展验收监测工作并编制本验收监测报告。

## （三）投资情况

项目总投资30.5万元，其中环保投资7.5万元，约占总投资的24.59%。

## （四）验收范围

本次验收范围为项目涉及的废水、废气、噪声、固废治理设施。

# 二、工程变动情况

项目建设性质、规模、地址等与项目环境影响报告表及其批复基本一致，无重大变动情况。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

排放情况：本项目营运期不设置生活设施，员工均不在站内食宿及如厕，运营期废水主要为初期雨水、地面拖洗废水。

治理措施：项目地面拖洗废水主要是含油废水，清洁区域主要为加油区，地面拖洗废水经站内三级隔油池处理后经市政管网进入茂南水质净化厂处理; 项目加油区在罩棚底下，不考虑初期雨水，储罐区初期雨水与卸油区初期雨水收集至隔油池隔油处理后排放。

## （二）废气

排放情况：项目废气主要为油品储罐大呼吸、小呼吸、加油作业损失等产生的油气（非甲烷总烃）和汽车进出加油站产生的汽车尾气。

治理措施：汽油储罐大呼吸、加油作业损失经一、二次油气回收装置回收处理，处理效率为95%；汽油储罐小呼吸，经三次油气回收装置回收处理，处理效率为95%。加油车辆进出加油站排放汽车尾气，通过尽量缩短汽车怠速时间，以减少汽车尾气的产生量。

## （三）噪声

排放情况：本项目噪声污染主要来源于运行的加油设施以及站区内来往的机动车。

治理措施：①合理布局，重视平面布置，将高噪声设施合理布置，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，同时采取减振措施。②在加油泵的进、出口管线安装耐高压防振胶管，防止与加油泵连接的管线随加油泵的脉动一起振动，以及防止泵上的压力仪器被振坏，同时也减少了加油泵和管线振动。③加强管理，禁止进入加油站加油的车辆鸣喇叭，严格管理车辆停靠顺序，尽量避免塞车现象，车辆加油时必须关闭引擎；槽车运送汽油、柴油的时间安排在白天进行，尽量减少夜间槽车运送、装卸过程中对周围环境的影响。④卸油车驶入时减慢速度，避免鸣喇叭，尽量降低卸油过程中对周围环境的影响。

## （四）固体废物

排放情况：本项目营运期固体废物主要为生活垃圾、废含油抹布、清罐油泥。

治理措施：员工、顾客生活垃圾由环卫部门清运处理；废含油抹布、手套交由有资质处理单位处理；清罐油泥交由有资质处理单位处理。

## （五）辐射

不涉及。

## （六）其他环境保护设施

为防范地下水、土壤污染，玉其加油站严格按照国家相关规范要求，对管道、储罐区、设备及处理构筑物采取相应防范措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏。将厂区划分成重点污染防治区和简单污染防治区，不同的防治区域采用满足标准要求前提下的防治措施。此外，本项目不涉及在线监测装置。

# 四、环境保护设施调试效果

## （一）污染物排放情况

1.废水

根据验收监测结果可知，隔油池中pH值为7.4～7.6（无量纲），氨氮为0.416～0.885mg/L，化学需氧量为18～28mg/L，五日生化需氧量为3.0～4.7mg/L，石油类为0.12～0.20mg/L，悬浮物为8～19 mg/L，总磷为0.12～0.19mg/L，总氮为1.72～2.44 mg/L，均符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段）三级标准要求。

2.废气

①无组织废气

根据验收监测结果可知，项目无组织排放的废气厂界上风向非甲烷总烃为1.58～1.81mg/m3；厂界下风向非甲烷总烃为2.25～3.06mg/m3；厂区内非甲烷总烃果为3.26～3.65mg/m3；厂区周边敏感点非甲烷总烃为1.64～1.86mg/m3。厂界无组织排放的非甲烷总烃符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值要求；厂区内VOCs无组织排放的非甲烷总烃符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3标准限值要求；厂区周边敏感点的非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值要求。

②加油油气回收系统

本项目加油油气回收系统密闭性为1min为502Pa、2min为501Pa、3min为498Pa、4min为493Pa、5min为489Pa。加油机1液阻均值为17.33Pa，加油机2液阻均值为10.33Pa。气液比值为1.0～1.02，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）要求。

3.噪声

根据验收监测结果可知，加油站东面界昼间为56dB(A)，夜间为47dB(A)；南面边界噪声昼间为56～57dB(A)，夜间为46～47dB(A)；西面边界噪声昼间为56～57dB(A)，夜间46～48dB(A)；北面边界噪声昼间为54～55dB(A)，夜间45～46dB(A)。东、南、西、北边界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求。

根据验收监测结果可知，东南侧（厂界外1m玉岭村民居）噪声昼间为52～53dB(A)，夜间44～46dB(A)；西南侧（万通石化运输宿舍）噪声昼间为51～52B(A)，夜间44dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4.固废

本项目验收期间固体废物暂存和处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，一般固废处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。验收期间尚未产生清罐油泥。

## （二）污染物排放总量

根据环评及批复的要求，本项目不设置水污染物总量控制指标，大气污染物总量控制指标为非甲烷总烃0.15t/a，根据监测结果核算，非甲烷总烃实际排放量符合环评及批复的要求。

# 五、工程建设对环境的影响

本项目废水、废气、噪声、固体废物均通过合理的方式处理达标后排放，根据监测结果，本项目产生的污染物未对周边环境产生明显的影响。

# 六、验收结论

茂名万通石化汽车运输有限公司玉其加油站在实施过程中按环境影响评价文件及其批复要求，落实了相应的环境保护措施。

# 七、后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

（二）按证依法排污，接受生态环境主管部门的监督管理。

# 八、验收人员信息

详见附表。

茂名万通石化汽车运输有限公司玉其加油站

2024年9月19日